MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

M.1. ANTECEDENTES

M.1.1. AUTOR Y PROMOTOR DEL PROYECTO. OBJETO DEL PROYECTO

M.1.2. DATOS DE LA PARCELA

M.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA EN EL LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL ARI

M.1.4.DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROPUESTAS EN EL LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEMORIA JUSTIFICATIVA

M.2.1. JUSTIFICACIÓN DE DB-HE

M.2.2. JUSTIFICACIÓN DE DB-SI

M.2.3. JUSTIFICACIÓN DE DB-SUA

M.2.4. JUSTIFICACIÓN DE DB-HS

M.2.5. JUSTIFICACIÓN HR

M.2.6. ACCESIBILIDAD

ANEXOS A LA MEMORIA

A.1. MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA

A.2. PROYECTO DE ACTIVIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA

M.1. ANTECEDENTES

M1.1. AUTOR Y PROMOTOR DEL PROYECTO. OBJETO DEL PROYECTO

M1.2. DATOS DE LA PARCELA

M1.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA EN EL LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL ARI

M1.4.DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROPUESTAS EN EL LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS

M.1 ANTECEDENTES

M.1.1. PROMOTOR; AUTOR DEL PROYECTO y OBJETO DEL PROYECTO

PROMOTOR: Sestao Berri 20.10, SA

EQUIPO TÉCNICO REDACTOR:

Arquitectos:

Oneka Arquitectura, S.L.P. CIF B-95189437

Aitor Fernandez Oneka, colegiado nº 2.097, COAVN

C/Campo Volantín, nº19. 48007 (Bilbao)

T.: 944 45 54 51- F.: 944 45 86 48 – oneka@oneka.net

Arquitecto colaborador:

Jon Laurenz Senosiain, colegiado nº2.768, COAVN

ANTECEDENTES – OBJETO – CONTRATO: Mediante la adjudicación del concurso de “asistencia técnica para la redacción de los proyectos necesarios para el completo diseño de una infraestructura técnica bajo la plaza Vicente Díez y su entorno de Sestao, Bizkaia” se recibe por parte de la promotora el encargo de la redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección de obra del local que albergará la infraestructura y sus instalaciones. Dicho encargo queda materializado mediante la firma por ambas partes, con fecha de 15 de enero de 2018, reflejadas en un documento contractual administrativo del mencionado proyecto.

El Plan General de Sestao delimita un ARI (Área de Reforma y Rehabilitación Interior) en la parte baja del municipio, desarrollando en el PERRI de Txabarri-El Sol las actuaciones a realizar en el área.

Dentro de las funciones de la Sociedad SESTAO BERRI 2010, se incluyen, entre otras, promover la regeneración urbana del ARI TXABARRI-EL SOL.

El Proyecto de Ejecución lo redacta Oneka Arquitectura S.L.P. Las tareas que se contemplan dentro del Proyecto de Ejecución son:

- Memoria Descriptiva

- Memoria de cimentación y estructura

- Justificación del CTE: DB-HE, DB-HS, DB-SI, DB-SU, DB-SE, DB-HR

- Pliego de Condiciones

- Presupuesto

M.1.2 DATOS DE LA PARCELA

Emplazamiento: Plza Vicente Díez y entorno, dentro del ARI Txabarri, El Sol, Sestao, Bizkaia.

Entorno físico: La parcela de referencia es de forma rectangular, está situada en suelo clasificado como Suelo Urbano incluido en el ARI Txabarri, El Sol, Sestao, Bizkaia.

Normativa Urbanística: Es de aplicación el el Plan General de Ordenación Urbana de Sestao, en particular el Plan Especial de Reforma y Rehabilitación Interior del ARI (Área de reforma y rehabilitación interior) Txabarri-El Sol y su modificación posterior.

Descripción del estado actual de la parcela: Actualmente la parcela se encuentra en la plaza Vicente Díez, situada entre las calles Txabarri al norte y Los Baños al sur, flanqueada por edificios a este  y oeste.

Desde la zona superior (calle Los Baños), hasta la zona inferior (calle Txabarri), la plaza está dividida en 4 niveles:

- Nivel superior, calle Los Baños, a cota +34.05m.

- Nivel segundo de plaza, con conexión al parque El Sol a cota +30m.

- Nivel primero de plaza, plataforma a cota +27.75m.

- Nivel inferior, calle Txabarri, a cota 25.73m.

La infraestructura se ubica bajo el nivel primero de la plaza (plataforma +27,75m). Ambas calles, Txabarri y Los Baños, actualmente se encuentran conectadas entre sí por dos escaleras que salvan 8.32m de desnivel. Las escaleras están situadas a este y oeste, en contacto con edificación existente. Estas escaleras cierran un espacio público a modo de plaza entre ellas.

La escalera situada al oeste conecta de manera directa las dos calles, con embarques en los 4 niveles. Por otro lado, la escalera del este conecta la calle Txabarri con el pirmer nivel (+27.77m) y el segundo nivel (+29.55m) de la plaza, interrumpiéndose en esa cota (+29.55m) para continuar hasta la calle Los Baños (+34.05m) en forma de rampa.

Cabe destacar que el mismo equipo redactor, Oneka Arquitectura SLP, se encuentra desarrollando la nueva pasarela sobre la plaza mediante el proyecto de urbanización de la Unidad Urbanizatoria U.U.5 del ARI de Txabarri – El Sol. Se coordinarán ambos proyectos para que el resultado sea una solución coherente e integradora de la zona.

Se adjuntan a continuación unas imágenes del estado actual de la plaza.

Esquema de la Planta del ámbito de actuación

Accesos laterales colindantes al local de infraestructura. Escalera oeste entre calle Txabarri y calle Los Baños.

Como se ha descrito la plaza queda encerrada entre las calles Txabarri, Los Baños y las dos escaleras y no está resuelta la accesibilidad universal entre ambas calles.

El mencionado proyecto de urbanización (UU5) prevé la instalación de un ascensor urbano que dará servicio a esas tres rasantes propuestas, solucionando así los problemas de accesibilidad. Tal y como se ha comentado tanto el diseño de urbanización previsto como el ascensor se tienen en cuenta a la hora de diseñar el local de infraestructura de este proyecto.

Esquema sección del Estado Actual.

# M.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA EN LOCAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ARI

A continuación se describirá la solución adoptada en el local de infraestructura.

## Descripción de la propuesta y cuadro de superficies.

## El local se encuentra semienterrado en la plaza Vicente Díez, en una especie de semisótano, con 3 laterales enterrados (sur ,este y oeste) compuestos por muros de contención de hormigón armado. La fachada norte sin embargo está abierta hacia la calle Txabarri, donde se prevé un espacio para la entrada del camión (facilitando las labores de descarga del material) y el espacio de la sala de infraestructura. Esta fachada norte se plantea lo más abierta posible para poder mostrar a la ciudadanía cómo es una sala técnica de estas caracterísiticas. Por ello se propone una fachada de vidrio, combinado con parte ciega de bloque de hormigón para ocultar la sala de instalaciones.

## La sala se divide en dos espacios principales diferenciados que son el espacio de la infraestructura propiamente dicha y el espacio para el acceso de un camión, que no interrumpa el tráfico de la calle Txabarri. El espacio de la sala se divide a su vez en tres espacios: la zona de almacenaje; el cuarto de instalaciones;  y el espacio de las infraestructuras. Se adjunta a continuación una imagen de esta distribución.

## La superficie construida total de la sala técnica es de 358,25m2. La siguiente tabla recoge el cuadro de superficie de la sala con sus diferentes espacios.

## Cimentación y estructura

Durante las excavaciones y movimientos de tierra se hará especial hincapié en mantener los cuatro árboles a los que puede afectar la ubicación del local de la infraestructura.

La cimentación se prevé a base de cimentación especial por medio de micropilotes, tras los análisis y sondeos realizados en la zona por Lurgintza para el geotécnico, y tras el análisis realizado de los geotécnicos disponibles de las parcelas colindantes (Txabarri 33 y Txabarri 25-31). Por todo ello, se propone la cimentación mediante micropilotaje.

La estructura vertical es de muros de contención de hormigón armado que descansan sobre los encepados de los micropilotes. La sala cuenta además con dos pórticos de hormigón armado para la sujeción de la plaza superior (crujías de 6,17m x 6,67m).

La cubierta se resuelve mediante una losa de hormigón armado de 30cm de espesor.

Sistema envolvente:

Sólo se cuenta con una fachada completa, en la orientación norte. Ësta se resuelve mediante 3 diferentes soluciones de fachada: una de muros de bloque de hormigón sobre los que se anclan unos paneles prefabricados de hormigón, otra mediante carpintería y vidrio para mostrar el local de infraestructura a la ciudadanía; y una última (zona del garaje del camión) mediante un muro vegetal para integrarse en el diseño de la plaza superior. El resto de fachadas están enterradas o semienterradas por lo que son principalmente muros de contención de hormigón armado, con alguna parte de prefabricado de hormigón o de muro vegetal.

La cubierta tiene como acabado la lamina impermeabilizante autoprotegida, a la espera de ejecutar la urbanización de la plaza superior (plza Vicente Díez).

Acabados interiores:

Las particiones interiores son de bloque de hormigón 20x20x40 (relleno de hormigón en el caso del almacén y fachada) y de ladrillo perforado de 11cm en el caso de las particiones entre espacio del camión y sala de instalaciones. El acabado será guarnecido, enlucido y pintado por ambas caras; y hormigón visto en el caso de los muros de hormigón.

Los techos se dejan directamente vistos con el acabado de la losa pintada por su parte inferior.

El acabado del solado se realiza mediante hormigón pulido.

Instalaciones:

- Saneamiento:

Las aguas que bordean la sala se recogen mediante el sistema de drenaje hasta la red municipal.

Los sumideros interiores se recogen para conducirlos a la red municipal de fecales.

- Suministro de agua:

Se realiza mediante la acometida general con el fin de disponer de puntos de agua interiores que den la oportunidad de manguear y limpiar la sala. La canalización discurrirá por canaletas metálicas microperforadas vistas.

- Gas y calefacción:

Se realiza mediante la acometida general y se llevará vista hasta el punto señalado en los planos.

- Electricidad:

Se realiza mediante la acometida general y se lleva al cuadro general para distribuirlo por el interior de la sala mediante canaletas metálicas microperforadas vistas.

- Protección contra incendios:

La sala es un solo sector de incendios, dividido en un espacio de riesgo alto (zona de infraestructura y almacén) y un espacio de riesgo medio (zona del camión). Se cuenta con una BIE y sistema de detección de incendios.

M.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROPUESTAS EN el local de infraestructuras

La descripción de las instalaciones se recoge en la justificación del CTE-DB HE2 y en la justificación del CTE-DB HS recogidas en el punto 2 de la presente memoria

### En Bilbao, a 25 de Junio de 2018

Fdo: Aitor Fernández Oneka  					Fdo: Jon Laurenz Senosiain

MEMORIA JUSTIFICATIVA

M.2.1. JUSTIFICACIÓN DE DB-HE

M.2.2. JUSTIFICACIÓN DE DB-SI

M.2.3. JUSTIFICACIÓN DE DB-SUA

M.2.4. JUSTIFICACIÓN DE DB-HS

M.2.5. JUSTIFICACIÓN HR

M.2.6. ACCESIBILIDAD

2. Memoria justificativa

M.2.1. JUSTIFICACIÓN DE DB-he

HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

No procede al ser un local destinado puramente a un proceso de sala técnica, que por normativa queda permanentemente ventilado.

HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1 AMBITO DE APLICACIÓN

Al tratarse de un edificio con uso de sala técnica de infraestructuras, de baja demanda energética y además ventilado permanente no es de aplicación.

HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

El local dispondrá de instalaciones apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

1. Ámbito de aplicación.

Es de aplicación para edificios de nueva construcción.

2. Caracterización de la Exigencia.

2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación.

Se determinará el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

Se limitará dicho valor VEEI a 4W/m2, según la tabla 2.1:

2.2 Potencia instalada en el edificio

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2.

2.3 Sistemas de control y regulación

Se trata de una sala técnica, de ocupación nula, por lo que se aplicarán sistemas acordes a su uso. Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y regulación con las siguientes condiciones:

- toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.

3 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia.

Superficies, número y tipos de luminarias adoptadas:

| Espacio | S [m2] | n | Tipo luminaria: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie | nº Luminarias |  |
| Aparcamiento | 74,11 | 8 | PHILIPS WT120C LED22S/840 PSU L1200 |
| Vestíbulo Independencia | 13,98 | 2 | PHILIPS WT120C LED18S/840 PSD L600 |
| Sala Técnica | 166,60 | 16 | PHILIPS WT120C LED22S/840 PSU L1200 |
| Vestíbulo Independencia almacén | 16,70 | 2 | PHILIPS WT120C LED18S/840 PSD L600 |
| Antesala almacén1 | 6,14 | 1 | PHILIPS WT120C LED22S/840 PSU L1200 |
| Antesala almacén 2 | 6,14 | 1 | PHILIPS WT120C LED22S/840 PSU L1200 |

Calculo de Em mínima y VEEI:

| Espacio | Pl [W] | P [W] | EM [lux] | EM min [lux] | ¿Cumple? | I [lm] | Cu | Fm | VEEI | VEEI max | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pot. Luminaria | Potencia | Ilum. HMM | Ilum. Mínima | EM > EM min | Flujo lum. | Factor Utiliz. | Factor Mant. | Eficiencia | Límite | VEEI max > VEEI |
| Aparca- miento | 22 | 176 | 167,58 | 150 | SÍ | 2400 | 0,81 | 0,80 | 1,42 | 4 | SÍ |
| Vestíbulo Indepen-dencia | 18 | 36 | 134,13 | 100 | SÍ | 2000 | 0,59 | 0,80 | 1,92 | 4 | SÍ |
| Sala Técnica | 22 | 352 | 210,60 | 200 | SÍ | 2400 | 1,14 | 0,80 | 1,00 | 4 | SÍ |
| Vestíbulo Indepen-dencia almacén | 18 | 36 | 100,46 | 100 | SÍ | 2000 | 0,52 | 0,80 | 2,15 | 4 | SÍ |
| Antesala almacén1 | 22 | 22 | 118,21 | 100 | SÍ | 2400 | 0,38 | 0,80 | 3,03 | 4 | SÍ |
| Antesala almacén 2 | 22 | 22 | 106,52 | 100 | SÍ | 2400 | 0,34 | 0,80 | 3,36 | 4 | SÍ |

Cálculo de Potencia total:

|  | S [m2] | P [W] | P/S [W/m2] | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie | Potencia | Pot. / Sup. | P/S < 10W/m2 |
| TOTAL | 283,67 | 292 | 1,03 | SÍ |

Cálculo Índice K y factor de utilización Cu:

| Espacio | L | A | H | K | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | largo (m) | Ancho (m) | Altura a la zona de trabajo (m) | Índice del local | Factor utilización |
| Aparcamiento | 12,35 | 6,01 | 4 | 1,01 | 0,81 |
| Vestíbulo Independencia | 5,95 | 2,35 | 2,3 | 0,73 | 0,59 |
| Sala Técnica | 19,61 | 12,35 | 2,3 | 3,29 | 1,14 |
| Vestíbulo Indepedencia alamcén | 9,27 | 1,8 | 2,3 | 0,66 | 0,52 |
| Antesala almacén 1 | 4,17 | 1,47 | 2,3 | 0,47 | 0,38 |
| Antesala almacén 2 | 4,17 | 1,28 | 2,3 | 0,43 | 0,34 |

Cálculo de Reflectancia de techos, paredes y suelos:

|  | COLOR | FACTOR DE REFLEXION |
| --- | --- | --- |
| Techos | Blanco claro | 80 |
| Paredes | Blanco claro | 50 |
| Suelos | Hormigón claro | 30 |

Cálculo de Factor de mantenimiento:

| FACTOR DE MANTENIMIENTO: |
| --- |
| Fm= FmLU x FmLA x FmES | Fm= | 0,79488 | = 0,8 |  |
| FmLU= Factor mantenimiento luminaria = | Frecuencia de limpieza anual Luminarias estancas a prueba de polvo (IP6) = 0,90 |
| FmLA= Factor mantenimiento lámpara = | Led >90 |
| FmES= Factor mantenimiento espacio = | Emisión directa, Condiciones clasificación ambientales normales = 0,96 |

Véanse las fichas técnicas de las luminarias, adjuntas a continuación.

HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

1. Ámbito de aplicación.

El CTE DB HE 4 permite tecnologías alternativas a la solar térmica para la contribución de ACS, el caso que nos ocupa es un local de infraestructuras para el ARI, por lo tanto se cumple con el apartado HE 4.

“4- La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a través de la conexión a una red de climatización urbana.”

“En el apéndice A de terminología de la sección HE0 se recoge la definición de energía procedente de fuentes renovables como aquella que incluye “la energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás”. Dicha definición reproduce la de la directiva Directiva 2009/28/CE.“

HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la sección no será la aplicación.

### En Bilbao, a 25 de Junio de 2018

Fdo: Aitor Fernández Oneka  					Fdo: Jon Laurenz Senosiain

M.2.2. JUSTIFICACIÓN DE DB-SI

1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico

| Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. |
| --- |
| Tipo de proyecto (1) | Tipo de obras previstas (2) | Alcance de las obras (3) | Cambio de uso (4) |
| P. de Ejecución | Obra nueva | No procede | No |
| (1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura... (2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización... (3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... (4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. |
| Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. |
| Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. |

Se excluye la aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) al no tratarse de un uso industrial ni contar el almacenamiento con una carga superior a los 3x106 MJ, además, en el caso futuro de ampliación del almacén, al proyectarse como almacenes independientes y sectorizados conforme al SI-2, dicho reglamento RSCIEI queda fuera de aplicación:

2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior

| Compartimentación en sectores de incendio |
| --- |
| Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. |
| Sector | Superficie construida (m2) | Uso previsto (1) | Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) (3) |
|  | Norma | Proyecto |  | Norma | Proyecto |
| Sector único, edificio en Planta Baja, uso aparcamiento y uso sala de instalaciones | 2.500 | <352 | Sala Técnica - Aparcamiento | EI-120 | EI-120 |
| (1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. (2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. (3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. |

| Locales de riesgo especial |
| --- |
| Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. |
| Local o zona | Superficie construida (m2) | Nivel de riesgo (1) | Vestíbulo de independencia (2) | Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas) (3) |
|  | Norma | Proyecto |  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| Sala Técnica | - | 230,24 | ALTO | Si | Si | Estructura REI-180 Paredes EI-180 Techos EI-180 Puertas: 2 x EI245-C5 | Estructura REI-180 Paredes EI-180 Techos EI-180 Puertas: 2 x EI245-C5 |
| Almacén (se toma la exigencia del almacén de combustible sólido para calefacción) | - | 12 | MEDIO | Si | Si | Estructura REI-120 Paredes EI-120 Techos EI-120 Puertas: 2 x EI230-C5 | Estructura REI-180 Paredes EI-180 Techos EI-180 Puertas: EI230-C5 y EI245-C5 |
| (1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. (2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Sección. (3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. |

Se detallan a continuación las salas de instalaciones previstas, y que serán por tanto de riesgo bajo:

| Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario |
| --- |
| Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. |
| Situación del elemento | Revestimiento |
|  | De techos y paredes | De suelos |
|  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| Zonas ocupables | C-s2, d0 | - | EFL | - |
| Pasillos y escaleras protegidas | B-s1,d0 | - | CFL-s1 | - |
| Recintos de riesgo especial (aparcamiento, sala instalaciones, almacén) | B-s1,d0 | B-s1,d0 | BFL-s1 | BFL-s1 |
| Espacios ocultos no estancos: patinillos | B-s3,d0 | B-s3,d0 | BFL-s2 | BFL-s2 |

3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior

| Distancia entre huecos |
| --- |
| Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. |
| Fachadas | Cubiertas |
| Distancia horizontal (m) (1) | Distancia vertical (m) | Distancia (m) |
| Ángulo entre planos | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| 180º | 0,50 | >0,50 | >1m | >1m | Franja de 0,50m de anchura desde edificio colindante | No procede |
| 90º | 2 | >2 | >1m | >1m (vuelo >3,90m) | Franja de 1,00m de anchura sobre encuentro compartimentador de sector o LRE alto / Prolongación de medianería o compartimentación 0,60m sobre acabado de cubierta | Cubierta completa con >REI-60 |
|  |  |  |  |  | Encuentro entre cubierta y fachada de sectores o edificios diferentes. (2) | No procede |
| (1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación |
| α | 0º (fachadas paralelas enfrentadas) | 45º | 60º | 90º | 135º | 180º |
| d (m) | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,00 | 1,25 | 0,50 |

| (2) En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. |
| --- |
| d(m) | ≥2,5 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0 |
| h (m) | 0 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 |

4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

| Recinto, planta, sector | Uso previsto (1) | Superficie útil (m2) | Densidad ocupación (2) (m2/pers.) | Ocupación (pers.) | Número de salidas (3) | Recorridos de evacuación (3) (4) (m) | Anchura de salidas (5) (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| Planta baja | Aparcamiento | 74,11 | 40 | 2 | 1 | 2 | 25 | <25 | 0,80 | >1,00 |
| Planta baja | Sala Técnica | 209,62 | Oc. nula | - | 1 | 2 | 25 | <25 | 0,80 | >1,00 |
| Planta baja | Almacén | 27,76 | Oc. nula | - | 1 | 2 | 25 | <25 | 0,80 | >1,00 |
| (1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. (2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección. (3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. (4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. (5) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. |

| Vestíbulos de independencia |
| --- |
| Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas escaleras. |
| Vestíbulo de independencia (1) | Recintos que acceden al mismo | Resistencia al fuego del vestíbulo | Ventilación | Puertas de acceso | Distancia entre puertas (m) |
|  |  |  | Natural (m2) | Forzada |  |  |
|  |  | Norma | Proy | Norm | Proy. | Norm | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| Aparcamiento – Sala Técnica | Aparcamiento - Sala Técnica | EI-120 | EI-180 |  | - |  | - | 2 x EI2 C-45 | 2 x EI2 C-45 | 0,50 | 0,50 |
| Almacén – Sala Técnica | Almacén | EI-120 | EI-120 |  | - |  | - | 2 x EI2 C-30 | 2x EI2 C-30 | 0,50 | >0,50 |
| (1) Señálese el sector o escalera al que sirve. |

5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios

| La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. |
| --- |
| Recinto, planta, sector | Extintores portátiles | Hidrante Exterior | Columna seca | B.I.E. | Detección y alarma | Instalación de alarma | Rociadores automáticos de agua |
|  | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| Aparcamiento | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sala Técnica | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Almacén | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No |
|  | En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: |
| RITE: IT 1.3.4.1.2.2. Características comunes de los locales destinados a sala de máquinas | IT 1.3.4.1.2.2. Características comunes de los locales destinados a sala de máquinas Los locales que tengan la consideración de salas de máquinas deben cumplir las siguientes prescripciones, además de las establecidas en la sección SI-1 del Código Técnico de la Edificación: a) no se debe practicar el acceso normal a la sala de máquinas a través de una abertura en el suelo o techo; b) las puertas tendrán una permeabilidad no mayor a 1 l/(s·m ) bajo una presión diferencial de 100 Pa, salvo cuando estén en contacto directo con el exterior; c) las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el movimiento sin riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas. d) las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque hayan sido cerradas con llave desde el exterior. e) en el exterior de la puerta se colocara un cartel con la inscripción: «Sala de Máquinas. Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio». f) no se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados; g) los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad; h) la sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso necesario, por bombeo; i) el cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso. Este interruptor no podrá cortar la alimentación al sistema de ventilación de la sala; j) el interruptor del sistema de ventilación forzada de la sala, si existe, también se situará en las proximidades de la puerta principal de acceso; k) el nivel de iluminación medio en servicio de la sala de máquinas será suficiente para realizar los trabajos de conducción e inspección, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5; l) no podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los propios de la instalación; m) los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos del personal; n) entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben dejarse los pasos y accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o de partes de ellos, desde la sala hacia el exterior y viceversa; o) la conexión entre generadores de calor y chimeneas debe ser perfectamente accesible. p) en el interior de la sala de máquinas figurarán, visibles y debidamente protegidas, las indicaciones siguientes: i. instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido; ii. el nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de la instalación; iii. la dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio; iv. indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos; v. Plano con esquema de principio de la instalación. |
| RITE: IT 1.3.4.1.2.3. Salas de máquinas con generadores de calor a gas | IT 1.3.4.1.2.3. Salas de máquinas con generadores de calor a gas 1. Las salas de máquinas con generadores de calor a gas se situarán en un nivel igual o superior al semisótano o primer sótano; para gases más ligeros que el aire, se ubicaran preferentemente en cubierta. 2. Los cerramientos (paredes y techos exteriores) del recinto deben tener un elemento o disposición constructiva de superficie mínima que, en metros cuadrados, sea la centésima parte del volumen del local expresado en metros cúbicos, con un mínimo de un metro cuadrado, de baja resistencia mecánica, en comunicación directa a una zona exterior o patio descubierto de dimensiones mínimas 2 x 2 m. 3. La sección de ventilación y/o la puerta directa al exterior pueden ser una parte de esta superficie. Si la superficie de baja resistencia mecánica se fragmenta en varias, se debe aumentar un 10 % la superficie exigible en la norma con un mínimo de 250 cm por división. Las salas de máquinas que no comuniquen directamente con el exterior o con un patio de ventilación de dimensiones mínimas, lo pueden realizar a través de un conducto de sección mínima equivalente a la del elemento o disposición constructiva anteriormente definido y cuya relación entre lado mayor y lado menor sea menor que 3. Dicho conducto discurrirá en sentido ascendente sin aberturas en su recorrido y con desembocadura libre de obstáculos. Las superficies de baja resistencia mecánica no deben practicarse a patios que contengan escaleras o ascensores (no se consideraran como patio con ascensor los que tengan exclusivamente el contrapeso del ascensor). 4. En las salas de máquinas con generadores de calor a gas se instalará un sistema de detección de fugas y corte de gas. Se instalará un detector por cada 25 m de superficie de la sala, con un mínimo de dos, ubicándolos en las proximidades de los generadores alimentados con gas. Para gases combustibles más densos que el aire los detectores se instalarán a una altura máxima de 0,2 m del suelo de la sala, y para gases menos densos que el aire los detectores se instalarán a una distancia menor de 0,5 m del techo de la sala. 5. Los detectores de fugas de gas deberán actuar antes de que se alcance el 50 % del límite inferior de explosividad del gas combustible utilizado, activando el sistema de corte de suministro de gas a la sala y, para salas con ventilación mecánica, activando el sistema de extracción. Deben ser conformes con las normas UNE-EN 50194, UNE- EN 50244, UNE-EN 61779-1 y UNE-EN 61779-4. 6. El sistema de corte de suministro de gas consistirá en una válvula de corte automática del tipo todo-nada instalada en la línea de alimentación de gas a la sala de máquinas y ubicada en el exterior de la sala. Será de tipo cerrada, es decir, cortará el paso de gas en caso de fallo del suministro de su energía de accionamiento. 7. En caso de que el sistema de detección haya sido activado por cualquier causa, la reposición del suministro de gas será siempre manual. 8. En los demás requisitos exigibles a las salas de máquinas con generadores de calor a gas se estará en lo dispuesto en la norma UNE 60601. 9. Los equipos de llama directa para refrigeración por absorción, así como los equipos de cogeneración, que utilicen combustibles gaseosos, siempre que su potencia útil nominal conjunta sea superior a 70 kW, deberán instalarse en salas de máquinas o integrarse como equipos autónomos de conformidad con los requisitos recogidos en la norma UNE 60601. |
| RITE: IT 1.3.4.1.2.4. Sala de máquinas de riesgo alto | IT 1.3.4.1.2.4. Sala de máquinas de riesgo alto Las instalaciones que requieren sala de máquinas de riesgo alto son aquellas que cumplen una cualquiera de las siguientes condiciones: a) las realizadas en edificios institucionales o de pública concurrencia; b) las que trabajen con agua a temperatura superior a 110 °C. Además de los requisitos generales exigidos en los apartados anteriores para cualquier sala de máquinas, en una sala de máquinas de riesgo alto el cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general y el interruptor del sistema de ventilación deben situarse fuera de la misma y en la proximidad de uno de los accesos. |

A falta de mayor concreción del tipo de material que se almacenará en la sala de infraestructura, se toman las exigencias de almacén de biocombustibles sólidos del RITE adjuntas a continuación:

| RITE: IT 1.3.4.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos | IT 1.3.4.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos 1. Las instalaciones con potencia útil nominal inferior o igual a 70 kW o con una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 5 toneladas deberán contar, al menos, con envases o depósitos para el almacenamiento. El resto de las instalaciones alimentadas con biocombustibles sólidos deben incluir un lugar de almacenamiento dentro o fuera del edificio, destinado exclusivamente para este uso. 2. Cuando el lugar de almacenamiento esté situado fuera del edificio podrá construirse en superficie o subterráneo, pudiendo utilizarse también contenedores específicos de biocombustible, debiendo prever un sistema adecuado para la extracción y transporte. 3. En edificios nuevos la capacidad mínima de almacenamiento de biocombustibles será la suficiente para cubrir el consumo de 15 días. 4. Se debe prever un procedimiento de vaciado del almacenamiento de biocombustibles para el caso de que sea necesario, para la realización de trabajos de mantenimiento o reparación o en situaciones de riesgo de incendio. 5. En edificios nuevos el lugar de almacenamiento de biocombustible sólido y la sala de máquinas deben encontrarse situados en locales distintos y con las aperturas para el transporte desde el almacenamiento a los generadores de calor dotadas con los elementos adecuados para evitar la propagación de incendios de una a otra. 6. En instalaciones térmicas existentes que se reformen, en donde no pueda realizarse una división en dos locales distintos, el depósito de almacenamiento estará situado a una distancia de la caldera superior a 0,7 m y deberá existir entre el generador de calor y el almacenamiento una pared con resistencia ante el fuego de acuerdo con la reglamentación vigente de protección contra incendios. 7. Las paredes, suelo y techo del lugar de almacenamiento no permitirán filtraciones de humedad, impermeabilizándolas en caso necesario. 8. Las paredes y puertas del almacén deben ser capaces de soportar la presión del biocombustible. Asimismo, la resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales del almacenamiento de biocombustibles será la que determine la reglamentación de protección contra incendios vigente. Los almacenes deberán disponer de sistemas de detección y extinción de incendios. 9. No están permitidas las instalaciones eléctricas dentro del almacén. 10. Cuando se utilice un sistema neumático para el transporte de la biomasa, éste deberá contar con una toma de tierra. 11. Cuando se utilicen sistemas neumáticos de llenado del almacenamiento debe: a) Instalarse en la zona de impacto un sistema de protección de la pared contra la abrasión derivada del golpeteo de los biocombustibles y para evitar su desintegración por impacto. b) Diseñarse dos aberturas, una de conexión a la manguera de llenado y otra de salida de aire para evitar sobrepresiones y para permitir la aspiración del polvo impulsado durante la operación de llenado. Podrán utilizarse soluciones distintas a la expuesta de acuerdo con las circunstancias específicas y con lo establecido en el apartado 2.b) del artículo 14 de este reglamento. 12. Cuando se utilicen sistemas de llenado del almacenamiento mediante descarga directa a través de compuertas a nivel del suelo, estas deben constar de los elementos necesarios de seguridad para evitar caídas dentro del almacenamiento. |
| --- | --- |

6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos

| Aproximación a los edificios |
| --- |
| Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. |
| Anchura mínima libre (m) | Altura mínima libre o gálibo (m) | Capacidad portante del vial (kN/m2) | Tramos curvos |
|  |  |  | Radio interior (m) | Radio exterior (m) | Anchura libre de circulación (m) |
| Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| 3,50 | >3,50 | 4,50 | >4,50 | 20 | >20 | 5,30 | - | 12,50 | - | 7,20 | - |
| Entorno de los Edificios Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. |
| Anchura mínima libre (m) | Altura libre (m) (1) | Separación máxima del vehículo (m) (2) | Distancia máxima (m) (3) | Pendiente máxima (%) | Resistencia al punzonamiento del suelo |
| Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| 5,00 | >5.00 | edif. | 4,55 | 10m | <10m | 30,00 | <30m | 10 | <10% | 100Kn s/20cmø | cumple |
| (1) La altura libre normativa es la del edificio. (2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la siguiente tabla: |
| edificios de hasta 15 m de altura de evacuación | 23 m |
| edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación | 18 m |
| edificios de más de 20 m de altura de evacuación | 10 m |
| (3) (3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. |

| Accesibilidad por fachadas |
| --- |
| Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. |
| Altura máxima del alféizar (m) | Dimensión mínima horizontal del hueco (m) | Dimensión mínima vertical del hueco (m) | Distancia máxima entre huecos consecutivos (m) |
| Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| 1,20 | <1.20 | 0,80 | >0,80 | 1,20 | >1,20 | 25,00 | <25,00 |

7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

| La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. |
| --- |
| Sector o local de riesgo especial | Uso del recinto inferior al forjado considerado | Material estructural considerado (1) | Estabilidad al fuego de los elementos estructurales |
|  |  | Soportes | Vigas | Forjado | Norma | Proyecto (2) |
| Sector 1 | - | Hormigón | Hormigón | Hormigón | R-120 | R-180 |
| LRE Alto Sala Técnica | - | Hormigón | Hormigón | Hormigón | R-180 | R-180 |
| LRE Medio Almacén | - | Hormigón | Hormigón | Hormigón | R-120 | R-180 |
| Aparcamiento | - | Hormigón | Hormigón | Hormigón | R-120 | R-180 |
| (1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) (2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. |

La resistencia al fuego de los elementos estructurales de Hormigón armado se garantiza cumpliendo con las dimensiones mínimas y las am (distancias mínimas equivalentes al eje de la armadura) que la norma indica en su anejo C “Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado”.

A continuación se compara la geometría prescrita en proyecto con los mínimos propuestos por la normativa. Tabla C2:

- Pilares:	(tabla C.2)

Para lograr una resistencia de R 180 →  se requiere al menos unos pilares de lado 35cm y una distancia mínima equivalente al eje de la armadura de am =45mm.

El caso que nos ocupa cuenta con pilares de 40cm de lado; y una distancia mínima equivalente al eje de la armadura proyectada de am ≥45mm, por lo que mejorarán la Resistencia de R180.

- Muros y pantallas con misión estructural y/o de compartimentación: (tabla C.2)

Los muros proyectados superan las dimensiones mínimas de lado menor y distancia mínima equivalente al eje de la armadura de la tabla C.2 para un REI 180, por lo que se superan las exigencias: Ancho proyectado 300mm, am proyectado ≥45

- forjados: losas

Para vigas planas, forjados y losas macizas con una cara expuesta (tabla C.4)

Se cumple ya que para alcanzar una REI 180 se ha proyectado con las siguientes dimensiones:

am = ≥30mm; espesor 300mm

Para ampliar la información sobre la estructura véanse el apartado anexo de cálculo estructural.

### En Bilbao, a 25 de Junio de 2018

Fdo: Aitor Fernández Oneka  					Fdo: Jon Laurenz Senosiain

M.2.3. JUSTIFICACIÓN DE DB-SUA

| SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos |  | (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) | Clase |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente < 6% | 1 | 1 |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras | 2 | 2 |
|  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% | 2 | 2 |
|  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras | 3 | 3 |
|  |  | Zonas exteriores, garajes y piscinas | 3 | - |

| SUA 1.2 Discontinuidades en el pavimento |  |  | NORMA | PROY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos | Diferencia de nivel < 6 mm | < 6 mm |
|  |  | Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm Excepto para acceso desde espacio exterior | ≤ 25 % | - |
|  |  | Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación | Ø ≤ 15 mm | 15 mm |
|  |  | Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación | ≥ 800 mm | - |
|  |  | Nº de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: En zonas de uso restringido En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. (figura 2.1) En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. En el acceso a un estrado o escenario | 3 | - |
|  |  | Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) | ≥ 1.200 mm. y ≥ anchura hoja | - |

| SUA 1.4. Escaleras y rampas |  | Rampas | CTE | PROY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pendiente: | rampa estándar | 6% < p < 12% | - |
|  |  |  | usuario silla ruedas (PMR) | l < 3 m, p ≤ 10% l < 6 m, p ≤ 8% resto, p ≤ 6% | - |
|  |  |  | circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas | p ≤ 18% | P= ≤ 16% |
|  |  | Tramos: | longitud del tramo: |  |  |
|  |  |  | rampa estándar | l ≤ 15,00 m | l ≤ 15,00 m |
|  |  |  | usuario silla ruedas | l ≤ 9,00 m | - |
|  |  |  | ancho del tramo: |  |  |
|  |  |  | ancho libre de obstáculos ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección | ancho en función de DB-SI | 4,5m |
|  |  |  | rampa estándar: |  |
|  |  |  | ancho mínimo | a ≥ 1,00 m | a≥ 1,00 m |

| SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores |  | Limpieza de los acristalamientos exteriores |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | limpieza desde el interior: |  |
|  |  | toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm | Cumplen todos los huecos |
|  |  | en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida |  |
|  |  | limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m | - |
|  |  | plataforma de mantenimiento | - |
|  |  | barrera de protección | - |
|  |  | equipamiento de acceso especial (previsión de instalación de puntos fijos de anclaje con la resistencia adecuada) | - |

| SUA 2.1 Impacto |  | con elementos fijos |  | NORMA | PROYECTO |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Altura libre de paso en zonas de circulación | uso restringido | ≥ 2.100 mm | ≥ 2.100 mm | resto de zonas | ≥ 2.200 mm | ≥ 2.200 mm |
|  |  | Altura libre en umbrales de puertas | ≥ 2.000 mm | ≥ 2.000 mm |
|  |  | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación | ≥ 2.200 mm | ≥ 2.200 mm |
|  |  | Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo | ≤ 150 mm | ≤ 150 mm |
|  |  | Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. | - |
|  |  | con elementos practicables |  |
|  |  | disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) | - |
|  |  | En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo | - |
|  |  | con elementos frágiles |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección | - |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección | Norma: (UNE EN 2600:2003) |
|  |  | diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m | resistencia al impacto nivel 2 |
|  |  | diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m | resistencia al impacto nivel 1 |
|  |  | resto de casos | resistencia al impacto nivel 3 |
|  |  | duchas y bañeras: |  |
|  |  | partes vidriadas de puertas y cerramientos | resistencia al impacto nivel 3 |
|  |  | áreas con riesgo de impacto |  |
|  |  | Impacto con elementos insuficientemente perceptibles |  |
|  |  | Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas |
|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | señalización: | altura inferior: | 850mm<h<1100mm | 850mm<h<1100mm |
|  |  |  | altura superior: | 1500mm<h<1700mm | 1500mm<h<1700mm |
|  |  | travesaño situado a la altura inferior | - |
|  |  | montantes separados a ≥ 600 mm | - |

| SUA 3 Aprisionamiento |  | Riesgo de aprisionamiento |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | en general: |  |
|  |  | Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior | disponen de desbloqueo desde el exterior |
|  |  | baños y aseos | iluminación controlada desde el interior |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Fuerza de apertura de las puertas de salida | ≤ 150 N | ≤ 150 N |
|  |  | usuarios de silla de ruedas: |  |
|  |  | Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas | - |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados | ≤ 25 N | ≤ 25 N |

| SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación |  | Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Zona | Iluminancia mínima [lux] |
|  |  | Exterior | Exclusiva para personas | Escaleras | 10 | - |
|  |  |  |  | Resto de zonas | 5 | 5 |
|  |  |  | Para vehículos o mixtas | 10 | 10 |
|  |  | Interior | Exclusiva para personas | Escaleras | 75 | - |
|  |  |  |  | Resto de zonas | 50 | 50 |
|  |  |  | Para vehículos o mixtas | 50 | 50 |
|  |  | factor de uniformidad media | fu ≥ 40% | 40% |

| SUA 4.2 Alumbrado de emergencia |  | Dotación |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contarán con alumbrado de emergencia: |  |
|  |  |  | recorridos de evacuación |
|  |  |  | aparcamientos con S > 100 m2 |
|  |  |  | locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección |
|  |  |  | locales de riesgo especial |
|  |  |  | lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado |
|  |  |  | las señales de seguridad |
|  |  | Condiciones de las luminarias | NORMA | PROYECTO |
|  |  | altura de colocación | h ≥ 2 m | h ≥ 2 m |
|  |  | se dispondrá una luminaria en: |  | cada puerta de salida |
|  |  |  |  | señalando peligro potencial |
|  |  |  |  | señalando emplazamiento de equipo de seguridad |
|  |  |  |  | puertas existentes en los recorridos de evacuación |
|  |  |  |  | escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa |
|  |  |  |  | en cualquier cambio de nivel |
|  |  |  |  | en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos |
|  |  | Características de la instalación |  |
|  |  |  | Será fija |  |
|  |  |  | Dispondrá de fuente propia de energía |  |
|  |  |  | Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal |  |
|  |  |  | El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. |  |
|  |  | Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) | NORMA | PROY |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura ≤ 2m | Iluminancia eje central | ≥ 1 lux | 1 lux |
|  |  |  |  | Iluminancia de la banda central | ≥0,5 lux | 0,5 luxes |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura > 2m | Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m | - |

|  |  |  | a lo largo de la línea central | relación entre iluminancia máx. y mín | ≤ 40:1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | puntos donde estén ubicados | equipos de seguridad instalaciones de protección contra incendios cuadros de distribución del alumbrado | Iluminancia ≥ 5 luxes | Iluminancia ≥ 5 luxes |
|  |  |  | Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) | Ra ≥ 40 | Ra ≥ 40 |
|  |  | Iluminación de las señales de seguridad |  |
|  |  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  |  | luminancia de cualquier área de color de seguridad | ≥ 2 cd/m2 | ≥ 2 cd/m2 |
|  |  |  | relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad | ≤ 10:1 | 10:1 |
|  |  |  | relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor>10 | ≥ 5:1 y ≤ 15:1 | 10:1 |
|  |  |  | Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación | ≥ 50% | → 5 s | 5 s |
|  |  |  |  | 100% | → 60 s | 60 s |

SUA 5 Situaciones de alta ocupación

NO ES DE APLICACIÓN EN ESTE PROYECTO.

SUA 6 Riesgo de ahogamiento

NO ES DE APLICACIÓN EN ESTE PROYECTO.

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

NO ES DE APLICACIÓN EN ESTE PROYECTO.

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

NO ES DE APLICACIÓN EN ESTE PROYECTO.

SUA 9Accesibilidad

| APARTADO | EXIGENCIA BASICA SUA.9. ACCESIBILIDAD | PROYECTO |
| --- | --- | --- |

| EXIGENCIA | Se facilita el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. |
| --- | --- |
| SUA9.1. Condiciones de Accesibilidad | Se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. |
|  | Condiciones Funcionales |
|  | Accesibilidad en el exterior del edificio mediante itinerario, rampa o ascensor accesibles que cumplen las determinaciones establecidas en el Anejo A del DB-SUA. |
|  | La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. |  |
| SUA9.1. Condiciones de Accesibilidad | Accesibilidad entre plantas del edificio mediante itinerario, rampa o ascensor accesibles que cumplen las determinaciones establecidas en el Anejo A del DB-SUA (D.68/2000 G.V. Toda comunicación vertical ha de realizarse mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables de forma autónoma por personas con movilidad reducida) |
|  | Edificio de uso residencial vivienda |  |
|  | Edificio en el que hay que salvar más de dos plantas desde la entrada principal accesible hasta alguna vivienda o zona comunitaria o, Edificio con más de 12viv en plantas sin entrada principal accesible | Dispone de ascensor accesiblecomunicando las plantas que no sean de ocupación nula con la entrada accesible |  |
|  |  | Dispone de rampa accesible comunicando las plantas que no sean de ocupación nula con la entrada accesible |  |
|  | Resto de casos | Se prevé dimensional y estructuralmente la posibilidad de instalar un ascensor accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con la entrada accesible. |  |
|  | Edificio de otros usos |  |
|  | Edificio en el que hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o | Dispone de ascensor accesible comunicando las plantas que no sean de ocupación nula con la entrada accesible |  |
|  | Edificio con más de 200 m2 de superficie útil excluida la sup. de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio | Dispone de rampa accesible comunicando las plantas que no sean de ocupación nula con la entrada accesible |  |
|  | Las plantas que tienen zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., | Disponen de ascensor accesible comunicando con la entrada accesible |  |
|  |  | Disponen de rampa accesible comunicando con la entrada accesible |  |
|  | Accesibilidad en las plantas del edificio mediante itinerario, rampa o ascensor accesibles que cumplen las determinaciones establecidas en el Anejo A del DB-SUA |
|  | Edificio de uso residencial vivienda |  |
|  | Cada planta dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. |  |
|  | Edificio de otros usos |
|  | Cada planta dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las zonas de uso público y con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado excepto las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. |  |
|  | Dotación de elementos accesibles |
|  | Viviendas accesiblescumpliendo las determinaciones contenidas en el Anejo A del DB-SUA y en D.68/2000 G.V. |
|  | El edificio de uso Residencial Vivienda dispone del número de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable (Ley 20/1997 G.V.) |  |
|  | Reserva de viviendas (Art.9 Ley 20/1997 G.V.): | VPO | N≥1 viv./25 ó fracción, para personas con movilidad reducida permanente | . |
|  |  | Libres | A partir de 50 N≥1 viv. /50 ó fracción |  |
|  | Alojamientos accesiblescumpliendo las determinaciones contenidas en el Anejo A del DB-SUA y en D.68/2000 G.V. |
|  | El establecimiento de uso Residencial Público dispone del siguiente número de alojamientos accesibles | Alojamientos totales de 5 a 50 ≥1 (Ley 20/1997 G.V. si hubiera hasta 5 alojamientos también se precisa reservar 1) |  |
|  |  | Alojamientos totales de 51 a 100 ≥2 |  |
|  |  | Alojamientos totales de 101 a 150 ≥4 |  |
|  | Nota. Por ley 20/1997 del G.V. en una de cada 10 plazas o fracción, se dispondrán las ayudas técnicas necesarias para que personas con dificultades en la comunicación ocupen un alojamiento de forma autónoma. | Alojamientos totales de 151 a 200 ≥6 |  |
|  |  | Alojamientos totales más de 200 ≥8 Y uno más /50 alojamientos o fracción adicionales a 250 |  |
|  | Plazas de aparcamiento accesibles cumpliendo las determinaciones contenidas en el Anejo A del DB-SUA y en D.68/2000 G.V. |
|  | Uso residencial vivienda con aparcamiento propio | 1plaza accesible por cada vivienda accesible para usuario de silla de ruedas |  |
|  |  | (D.68/2000 G.V pide mínimo 1 cada 40 o fracción) |  |
|  | Edificio o establecimiento de otro uso con aparcamiento propio de más de 100m2 (Sup.Const.) | Residencial Público. 1plaza accesible por cada alojamiento accesible |  |
|  |  | Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público,1 plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. |  |
|  | En todo caso, dispondrán al menos de 1plaza de aparcamiento accesible por plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. | Cualquier otro uso, 1plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200plazas y 1 plaza accesible más por cada 100plazas adicionales o fracción |  |
|  |  | (D.68/2000 G.V pide mínimo 1 cada 40 o fracción) |  |
|  | Plazas reservadas cumpliendo las determinaciones contenidas en el Anejo A del DB-SUA y en D.68/2000 G.V. |
|  | Los espacios con asientos fijos para el público (auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc.) disponen de: | 1plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. |  |
|  |  | Al existir más de 50 asientos fijos y ser espacio de actividad con componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. |  |
|  |  | Aplica D.68/2000 G.V |  |
|  | Las zonas de espera con asientos fijos disponen de | 1plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. |  |

| SUA9.1. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad | Dotación |
| --- | --- |
|  | Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán, con las características indicadas en el apartado 2.2 del DB-SUA los siguientes elementos: |
|  | Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización (La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7) |
|  | Zonas de uso privado | Entradas al edificio accesibles | Cuando existan varias entradas al edificio |  |
|  |  | Itinerarios accesibles | Cuando existan varios recorridos alternativos |  |
|  |  | Ascensores accesibles | En todo caso |  |
|  |  | Plazas reservadas |  |  |
|  |  | Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva |  |  |
|  |  | Plazas de aparcamiento accesibles | En todo caso, excepto en Residencial vivienda las vinculadas a un residente |  |
|  | Zonas de uso público En todo caso | Entradas al edificio accesibles |  |
|  |  | Itinerarios accesibles |  |
|  |  | Ascensores accesibles |  |
|  |  | Plazas reservadas |  |
|  |  | Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva |  |
|  |  | Plazas de aparcamiento accesibles |  |
|  |  | Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario accesible) |  |
|  |  | Servicios higiénicos de uso general |  |
|  |  | Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención accesibles |  |
|  | Características |  |
|  | Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. |  |
|  | Los ascensores accesibles se señalizan mediante SIA. Cuentan con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. |  |
|  | Los servicios higiénicos de uso general se señalizan con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada |  |
|  | Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1mm en interiores y 5±1mm en exteriores. | Las exigidas en 4.2.3 de SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tienen 80cm de long. en sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. |  |
|  |  | Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, son de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40cm. |  |
|  | Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) según UNE41501 |  |

### En Bilbao, a 25 de Junio de 2018

Fdo: Aitor Fernández Oneka  					Fdo: Jon Laurenz Senosiain

M.2.4. JUSTIFICACIÓN DE DB-HS

HS-1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD:

1 GENERALIDADES

  - Ámbito de aplicación

Esta sección es aplicable a los muros y suelos en contacto con el terreno (sótanos) y a los cerramientos en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.

2 DISEÑO

2.1 Muros.

2.1.1. Grado de impermeabilidad

Según estudios geotécnicos realizados junto al solar:

En Txabarri 31:

“Teniendo en cuenta el perfil geotécnico y la fracturación del macizo rocoso se interpretan estos datos como indicadores de un nivel freático libre a cota 5.6 m. aproximadamente.”

En Txabarri 41:

“Teniendo en cuenta el perfil geotécnico se interpretan estos datos como indicadores de un nivel freático libre a cota 6.50 m. aproximadamente.”

Por lo tanto, se considera una presencia del agua BAJA: cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático.

Según tabla 2.1: 	Presencia del agua BAJA

Coeficiente de permeabilidad del terreno  10-5<Ks< 10-2

Grado de impermeabilidad exigible: 1

2.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas

Según tabla 2.2: 	Muro flexorresistente con imp. exterior

Grado de impermeabilidad: 1

Solución de muro exigible: I2 + I3 + D1 + D5

I2: La impermeabilización se realiza mediante pintura impermeabilizante por el exterior del muro según presupuesto. Sobre ella existirá una lámina drenante. aplicación de una pintura impermeabilizante.

I3: No procede, ya que el muro es de hormigón armado.

D1: Existirá una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno. La capa drenante estará compuesta por una lámina drenante y grava.

D5 Se dispone de una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y se conecta a la red de saneamiento para su reutilización posterior.

2.1.3. Condiciones de los puntos singulares.

Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización empleado.

2.1.3.1. Encuentros del muro con las fachadas.

Al impermeabilizarse el muro por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior

2.1.3.2 Encuentros del muro con las cubiertas enterradas

Al impermeabilizarse el muro por el exterior, el impermeabilizante del muro se soldará o unirá al de la cubierta.

2.1.3.3 Encuentros del muro con las particiones interiores

No procede al impermeabilizarse por el exterior.

2.1.3.4. Paso de conductos.

- Los pasatubos se disponen de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto.

- Se fija el conducto al muro con elementos flexibles.

- Se dispone de un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y se sella la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión.

2.1.3.5. Esquinas y rincones.

Se colocará en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista.

2.1.3.6. Juntas.

En los muros hormigonados in situ, impermeabilizados con lámina o con productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta. Se dispondrán perfiles expansivos en los cantos.

2.2. Suelos.

2.2.1. Grado de impermeabilidad.

Según tabla 2.3: 	Presencia del agua BAJA

Coeficiente de permeabilidad del terreno 10-5<Ks< 10-2

Grado de impermeabilidad exigible: 2

2.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas.

Según tabla 2.4: 	Muro flexorresistente con imp. exterior

Grado de impermeabilidad: 2

Solución de solera exigible: C2+C3, C2+C3+D1

Solución de solera adoptado: C2+C3+I1+I2+D1

- A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos.

C) Constitución del suelo:

C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

I) Impermeabilización:

Pese a no ser exigible por norma según el CTE DB-HS 1, al tratarse de una sala técnica con almacenes cuya humedad debe ser controlada, se opta cumplir con la exigencia de la Instrucción Técnica IT 1.3.4.1.4. ALMACÉN BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS en su punto 7, se colocará una lámina impermeabilizante según se indica a continuación:

“IT 1.3.4.1.4. ALMACÉN BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS

7. Las paredes, suelo y techo del lugar de almacenamiento no permitirán filtraciones de humedad, impermeabilizándolas en caso necesario.”

I1  Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una lámina  sobre la capa base de regulación del terreno.

I2: Además, debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una lámina impermeabilizante, y la base de la zapata en el caso de los muros flexorresistentes.

Se colocarán capas antipunzonamiento por ambas caras de las láminas impermeabilizantes.

Deben sellarse los encuentros del muro de hormigón con la zapata, así como los encuentros entre las juntas del muro de mediante una barreras geosintéticas expansivas, tipo la bentonita de sodio.

D) Drenaje y evacuación:

D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.

2.2.3. Condiciones de los puntos singulares.

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

2.2.3.1. Encuentros del suelo con los muros.

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el intradós del muro de la siguiente forma (Véase la figura 2.3):

- debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo;

- debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un perfil expansivo.

2.2.3.2 Encuentros entre suelos y particiones interiores

No procede. Se impermeabiliza por el exterior.

2.3. Fachadas.

2.3.1. Grado de impermeabilidad.

Según tabla 2.5 	zona pluviométrica de promedios (según figura 2.4): II

Grado de exposición al viento: V2

Clase de entorno del edificio: E0

Altura del edificio en metros: <15m

Zona eólica (figura 2.5): C

Grado de impermeabilidad exigible: 4 (tabla 2.5.)

2.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas.

Según tabla 2.7: 	Fachada con revestimiento exterior

Grado de impermeabilidad exigido: ≤ 4

Solución de fachada exigible: R1+B2++C1, R1+B1+C2, R2+C1

Solución de fachada adoptada: R3 + C1 que garantiza un grado de impermeabilidad de 5

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:

R3:  El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:

Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos dispuestos de tal manera que tengan las siguientes características:

- fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad.

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero.

- Adaptación a los movimientos del soporte.

- placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal);

CUMPLE

C) Composición de la hoja principal:

C1: Debe utilizarse al menos una hoja exterior de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:

- medio pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior.

CUMPLE

Para un grado de impermeabilidad 5, mayor al 4 exigido por el DB HS, se opta por la solución R3+C1. Esto se garantiza mediante la colocación de paneles prefabricados de hormigón HA-25 de 10cm de espesor, anclados mecánicamente a la estructura. El punto singular de esta unidad de obra son las juntas entre los diferentes paneles prefabricados. La estanqueidad de estas zonas se garantiza mediante la colocación de un sellado a base de caucho de silicona de reticulación neutra de la casa Orbasil N-26, o equivalente. Los paneles prefabricados perforados (rejillas de ventilación, cajas de acometidas…) deberán evitar la entrada de agua de lluvia.

2.3.3. Condiciones de los puntos singulares.

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización.

Se seguirán las indicaciones del fabricante e instrucciones técnicas concretas del sistema.

Ver detalles constructivos y pliegos de condiciones.

2.3.3.1 Juntas de dilatación.

Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de paneles de hormigón cada 6m.

En dichas juntas se colocará un sellante sobre un relleno introducido con anterioridad. El relleno y el sellante tendrán una elasticidad y adherencia suficiente para absorber movimientos y deberán resistir a los agentes atmosféricos.

En su caso, toda junta estructural se realizará en coincidencia con junta de dilatación.

En las juntas se colocará un sellante sobre un relleno introducido con anterioridad. El relleno y el sellante tendrán una elasticidad y adherencia suficiente para absorber movimientos y deberán resistir a los agentes atmosféricos.

2.3.3.2. Arranque de la fachada desde la cimentación.

En las zonas de unión entre fachada y cimentación la impermeabilización se prolongará 15cm por encima de la cota del suelo exterior. Se dispone una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad.

La unión entre la barrera impermeable y la cimentación se realizará mediante sellado.

2.3.3.3. Encuentros de la fachada con los forjados

No existen forjados más allá del de cubierta.

2.3.3.4. Encuentros de la fachada con los pilares.

Existe una hoja exterior que no se ve interrumpida con los pilares.

2.3.3.5. Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles.

Se dispone de un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada, mediante lámina impermeable en el encuentro de la hoja principal con el suelo a lo largo del fondo de la cámara. Dicha lámina tendrá una pendiente hacia el exterior, estando su borde superior al menos 10cm sobre el fondo y >3cm del punto más alto de evacuación. Esta lámina se introducirá en la hoja interior en todo su espesor.

2.3.3.6. Encuentros de la fachada con la carpintería.

Se plantean carpinterías de suelo a techo, limitando las uniones de las carpinterías con la fachada a los laterales, mochetas. En dichos encuentros, se sellarán e impermeabilizarán correctamente las uniones. Se dispondrán de cordones entre cerco y muro en un llagueado en el muro de modo que queden encajados entre dos bordes paralelos.

- Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón de EPDM aislante.

- No se plantean alfeizares, ni vierteaguas, al ser huecos de suelo a techo.

2.3.3.7. Antepechos y remates superiores de las fachadas.

No procede al no plantearse antepechos ni remates superiores.

2.3.3.8 Anclajes a la fachada.

Los anclajes con la fachada se resolverá mediante la colocación de un sellante.

2.3.3.9 Aleros y cornisas.

Los aleros y las cornisas contarán con las siguientes medidas:

- contarán con impermeabilización por su cara superior.

- disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

2.4. Cubiertas.

2.4.1. Grado de impermeabilidad.

El grado de impermeabilidad de las cubiertas es único y se garantiza mediante el cumplimiento de los aspectos que se enumeran a continuación.

2.4.2. Condiciones de las soluciones constructivas.

Cubiertas planas transitables que contarán con los elementos siguientes:

- Formación de pendientes: mediante la propia inclinación de la losa de cubierta, sobre la cual se coloca una lámina impermeabilizante autoprotegida.

El acabado sobre la capa de impermeabilización queda fuera del alcance de este proyecto y se realiza en proyecto a parte de urbanización del área UU5 de Txabarri – El Sol.

2.4.3. Condiciones de los componentes.

2.4.3.1. Sistema de formación de pendientes.

Se ejecutarán las cubiertas con pendiente del 2%.

2.4.3.2. Aislante térmico.

El caso que nos ocupa no requiere de exigencias de aislamiento al tratarse de una sala de instalaciones sin exigencias térmicas.

2.4.3.3 Capa de impermeabilización

La impermeabilización se colocará directamente sobre el soporte y se colocará un geotextil sobre el para protegerlo.

2.4.3.4 Cámara de aire.

No se dispone de cámaras de aire ventiladas.

2.4.3.5 Capa de protección.

No procede por ser parte de proyecto a parte.

2.4.3.6 Tejado.

No procede por ser parte de proyecto a parte.

2.4.4. Condiciones de los puntos singulares.

2.4.4.1 Cubiertas planas

Se colocarán bandas de refuerzo y de terminación, así como cualquier otra que afecte al diseño y en función al sistema de impermeabilización empleado.

En los encuentros de la cubierta plana con un paramento vertical se prolongará 20cm por encima de la protección de la cubierta. La unión entre la impermeabilización y el paramento vertical se solucionará mediante la ejecución de una roza de 3 x 3cm.

Las rejillas de evacuación dispondrán de un elemento de protección para retener los sólidos y se colocará enrasado con la capa de protección. Dicha rejilla se separará 50cm de los paramentos verticales.

Se dispondrán juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas serán como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural se dispondrá una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas afectarán a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación serán romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la junta será mayor que 3 cm.

2.4.4.2 Cubiertas inclinadas.

No procede

3. DIMENSIONADO.

3.1. Tubos de drenaje.

Según tabla 3.1.	Grado de impermeabilidad muro: 1

Grado de impermeabilidad suelo: 2

Pendiente mínima: 3 %

Pendiente máxima: 14 %

Según tablas3.1/3.2	Drenes bajo solera: 200 mm diámetro (cumple al ser >125mm)

Drenes en el perímetro del muro: 200 mm diámetro (cumple al ser >150mm)

Superficie total mínima de orificios: 12 cm²/m

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.

4.1. Características exigibles a los productos.

Se considerará que los productos cumplirán las características exigibles a los mismos según su utilización en obra.

4.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas

Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón, salvo de bloque de hormigón curado en autoclave, el valor de absorción de los bloques medido según el ensayo de UNE 41 170:1989 debe ser como máximo 0,32 g/cm3.

Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón visto, el valor medio del coeficiente de succión de los bloques medido según el ensayo de UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006 y para un tiempo de 10 minutos debe ser como máximo 3 [g/(m2·s)] y el valor individual del coeficiente debe ser como máximo 4,2 [g/(m2·s)].

Cuando la hoja principal sea de ladrillo o de bloque sin revestimiento exterior, los ladrillos y los bloques deben ser caravista.

4.2. Control de recepción en obra de productos.

1. En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones de control para la recepción de los productos.

2. Se comprobará que los productos recibidos cumplen lo especificado en la normativa.

3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.

5. CONSTRUCCIÓN.

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de obra.

5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos.

Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos.

5.1.1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes.

Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

Las láminas deben aplicarse cunado el muro está seco.

Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles.

En las uniones de las láminas deben de solaparse según condiciones de aplicación.

El paramento donde se coloque la lámina tiene que estar limpio para evitar posibles punzonamientos del mismo.

Cuando la lámina sea adherida deben de aplicarse imprimaciones previas.

Cuando la lámina no sea adherida se sellarán lo solapes.

Cuando la lámina se coloca por el interior se colocarán bandas de refuerzo en los cambios de dirección.

5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero.

El paramento tiene que estar limpio.

Deben de aplicarse al menos cuatro capas de espesor uniforme y el espesor total no debe ser mayor que 2cm.

En los encuentros deben solaparse las capas al menos 25cm.

5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización

- Revestimientos sintéticos de resinas: las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2cm de profundidad y deben rellenarse con mortero pobre, las coqueras deben rellenarse con masillas, el soporte tiene que estar limpio, no debe aplicarse cuando la temperatura sea menor a 5ºC o mayor que 35º.

- Polímeros acrílicos: el soporte estará seco y limpio.

- Caucho acrílico y resinas acrílicas: el soporte estará seco y limpio.

5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas.

- Masillas a base de poliuretano: en las juntas mayores de 5mm se colocará un relleno no adherente, tienen que tener como mínimo una profundidad de 8mm y la anchura máxima será de 25mm.

- Masillas a base de siliconas: en juntas mayores de 5mm debe colocarse un relleno de un material no adherente.

- Masillas a base de resinas acrílicas: deben de humedecerse ligeramente los bordes, en juntas mayores de 5mm se colocará un relleno, tendrá una profundidad mínima de 10mm y anchura máxima 25mm.

- Masillas asfálticas: Deben aplicarse en frío.

5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje.

El tubo de drenaje se rodeará con grava y esta con una lámina filtrante.

5.1.2 Suelos

5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos.

Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.

5.1.2.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes.

Las láminas se colocarán en temperatura, limpieza y  solapes exigidos por el fabricante, se aplicarán imprimaciones sobre el soporte.

5.1.2.3 Condiciones de las arquetas.

Las tapas de las arquetas se sellarán mediante bandas de caucho o similares.

5.1.2.4 Condiciones de hormigón de limpieza.

El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una pendiente del 1%. Cuando se coloque una lámina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza la superficie debe allanarse.

5.1.3 Fachadas

5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal.

Cuando sea de ladrillo deben sumergirse antes de su colocación.

Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia sobre los pilares y los forjados.

5.1.3.3 Condiciones del aislamiento térmico.

Se colocará de forma continua y estable.

Cuando sea base de mantas y no relleno la totalidad del espacio se colocará pegado a la cara interior y se tendrán que colocar separadores para ello.

5.1.4 Cubiertas

Cuando la formación de pendientes sea el soporte de la impermeabilización la superficie debe ser uniforme.

5.2 CONTROL DE EJECUCIÓN

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto y las modificaciones autorizadas por el director de obra y el director de ejecución de la obra. Se comprobará que la ejecución se realiza según lo establecido en el pliego de condiciones del proyecto.

6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

Operaciones de mantenimiento.

| ELEMENTO | OPERACIÓN | PERIODICIDAD |
| --- | --- | --- |
| Muros | - Comprobar canales y bajantes de evacuación, ventilación e impermeabilización de la cama bufa. | 1 año |
| Suelos | - Comprobación del drenaje, limpieza arquetas, bombas de achique y posible existencia de fisuras. | 1 año |
| Fachadas | - Estado del revestimiento exterior y puntos singulares. - Fisuras y grietas en la hoja principal. | 3 años 5 años |
| Cubiertas | - Limpieza de elementos de desagüe. - Comprobación del estado de conservación de la protección y puntos singulares. | 1 año 3 años |

HS-2 - RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS

1 GENERALIDADES

1.1 Ámbito de aplicación.

Esta sección es aplicable a los edificios de viviendas, alojamientos en este caso, de nueva construcción. Además únicamente tendrá ocupación para mantenimiento.

Por lo tanto NO ES DE APLICACIÓN.

HS-3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR:

1 GENERALIDADES

1.1. Ámbito de aplicación.

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.

Por lo tanto será de aplicación al local destinado a aparcamiento del camión de abastecimiento del material para el almacén. Se aplicará lo estipulado en el DB HS3, en el apartado 3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio.

Para el local de la sala técnica se aplicarán las condiciones establecidas en el RITE.

3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio.

En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural o mecánica.

3.1.4.2. Medios de ventilación mecánica.

En el caso que nos ocupa se proyecta una ventilación mecánica, concretamente ventilación mecánica por depresión, mediante admisión de aire desde el exterior y extracción mecánica.

Se habilitan aberturas de admisión, en forma de paneles perforados directamente del exterior para la admisión de aire. Se aprovechará para ello la puerta de acceso al garaje.

Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas de ventilación se disponen de la forma indicada a continuación:

a)  hay una abertura de admisión y otra de extracción (sup. Útil <100 m2);

b)  la separación entre aberturas de extracción más próximas sera menor que 10 m.

Las aberturas de extracción estarán a una distancia del techo menor de 0,5m.

Se dispone un sistema de detección de monóxido de carbono que active automáticamente el sistema de aspiración mecánica cuando se alcance una concentración de 100 p.p.m.

Las aberturas en contacto con el exterior estarán dispuestas de forma que se evite la entrada de agua de lluvia.

La superficie útil garaje es < 100m².

3.2. Condiciones particulares de los elementos.

3.2.1. Aberturas y bocas de ventilación.

Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia, roedores e insectos. Se colocarán rejillas para tal fin.

Las bocas de expulsión deben situarse separadas horizontalmente 3 m de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, linde de parcela.

Las bocas de expulsión tendrán una malla anti-pájaros.

3.2.4. Conductos de extracción para ventilación mecánica.

Cada conducto de extracción dispondrá en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico.

Los conductos tendrán un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales.

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura del rocío, éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones.

Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendios deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1.

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado.

3.2.5. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores.

1. Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza.

3.2.6. Ventanas y puertas exteriores.

No procede.

4 DIMENSIONADO

4.1. Abertura de ventilación.

El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor de las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1.

APARCAMIENTO SÓTANO -1

La admisión se realiza a través de fachada con una dimensión de:

Área de admisión: 4 x Qv = 4 x 150l/s por plaza (para cumplir con la evacuación de humos en caso de incendio, según CTE DB-SI) = 600cm2 = 0,06m2

El enrejillado de la puerta de garaje proporciona una superficie mucho mayor a la mínima exigida, tal y como puede apreciarse en la planimetría.

4.2. Conductos de extracción.

4.2.1. Conductos de extracción para ventilación híbrida.

No procede.

4.2.2. Conductos de extracción para ventilación mecánica.

Vease el dimensionado y recorridos de los conductos en la planimetria.

4.3. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores.

No procede.

4.4. Ventanas y puertas exteriores

Las ventanas y puertas exteriores especificadas en proyecto, para realizar la ventilación natural, garantizan la relación de ser un veinteavo de la superficie del local al cual dan servicio.

5 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

5.1. Características exigibles a los productos.

Todos los materiales empleados tienen que garantizar las exigencias descritas hasta el momento, garantizar las condiciones de servicio y los conductos de chapa tienen que estar fabricados según UNE 100 102:1988

5.2. Control de recepción en obra de los productos.

1. En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para la recepción de dichos productos.

2. Se comprobará que cumplen los requisitos especificados en la normativa.

3. Dicho control se realizará de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.

6 CONSTRUCCIÓN

6.1. Ejecución

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de obra.

6.1.1. Aberturas

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos de protección de las aberturas deben colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.

Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongas de lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire.

6.1.2. Conductos de extracción.

Se prevé el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de tal forma que se ejecutarán aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos.

Los huecos de paso de los forjados proporcionarán una holgura perimétrica de 20 mm y se rellenará dicha holgura con aislante térmico.

El tramo de conducto correspondiente a cada planta se apoyará sobre el forjado inferior de la misma.

Se cuidará la estanqueidad de las juntas.

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes.

Los conductos de chapa del proyecto se consideran aceptables pues se han fabricado de acuerdo con las condiciones de la norma UNE-EN 1507:2007.

6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, se colocará aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento.

El sistema de ventilación mecánica se colocará sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos antivibratorios.

Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos.

6.2. Control de la ejecución

El control de la ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra. También se comprobará que la ejecución se ha realizado con los controles y la frecuencia  establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificación que se introduzca durante la ejecución debe quedar en la documentación de obra ejecutada.

7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Se realizarán las operaciones de mantenimiento y correcciones pertinentes.

|  | Operación | Periodicidad |
| --- | --- | --- |
| Conductos | Limpieza Comprobación de la estanqueidad | 1 año 5 años |
| Aberturas | Limpieza | 1 año |
| Aspiradores | Limpieza Revisión estado funcionamiento | 1 año 5 años |
| Filtros | Revisión del estado Limpieza o sustitución | 6 meses 1 años |
| Sistemas de control | Revisión estado automatismos | 2 años |

HS-4 SUMINISTRO DE AGUA:

1 GENERALIDADES

1.1. Ámbito de aplicación.

1. Se aplica en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.

2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS

2.1. Propiedades de la instalación.

2.1.1. Calidad del agua.

1. El agua de la instalación cumple lo establecido en la legislación vigente sobre agua para consumo humano.

3. El material de la instalación es polipropileno, que cumple los requisitos especificados en la normativa.

2.1.2. Protección contra retornos.

1. Se disponen sistemas anti-retorno en todos los puntos necesarios.

2. No se conectan directamente con las instalaciones de evacuación.

3. En los aparatos y equipos de instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.

4. Los anti-retornos se disponen combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

2.1.3. Condiciones mínimas de suministro.

La sala técnica contará con 2 puntos de consumo de agua fría, el aparcamiento contará con 1 adicional. Ver la distribución en la planimetría.

Se cumplen los caudales instantáneos mínimos en cada tipo de aparato (tabla 2.1), se adoptan 0,20dm3/s, las presiones mínimas (100kPa), máximas (la presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500kPa):

2.1.4. Mantenimiento.

1. Los contadores están instalados en un local cuyas dimensiones son suficientes para llevar a cabo su mantenimiento adecuadamente.

2. Las redes de tuberías comunes se han diseñado de forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación.

2.3. Ahorro de agua.

No procede.

3 DISEÑO

1. La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio está compuesta de una acometida e instalación particular.

3.1. Esquema general de la instalación.

1. El esquema general de la instalación es el siguiente:

Red con contadores aislados: compuesta por la acometida, la instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las derivaciones colectivas.

El ámbito que nos ocupa es:

En la red de consumo in situ de AFS: desde la acometida hasta los puntos 3 de consumo proyectados en la sala técnica. Contará con contador individual y derivación particular.

En cuanto a la red de ACS: el alcance se limita a la producción de calor y su transporte hasta las subcentrales de cada bloque de viviendas. Incluye contador general, derivaciones a las calderas y derivaciones a las subcentrales.

3.2. Elementos que componen la instalación.

El sistema dispone de un cuarto de instalaciones que contiene los equipos necesarios para abastecer el ámbito de A.C.S. y calefacción. Además contará con una pequeña red particular de consumo de A.F.S. en la propia sala técnica y en el aparcamiento.

En cuanto a la red de agua fría: se parte de la acometida general situada en la c/Txabarri. Una vez en el interior del edificio se deriva a los tres puntos de consumo proyectados. Se instala un contador para registrar el consumo de agua del edificio.

Red de agua caliente: El agua caliente sanitaria es preparada y acumulada en depósitos de acumulación en la propia sala. El abastecimiento de agua al local se realiza de forma análoga a la red de agua fría.

3.2.1. Red de agua fría.

Estará formada por los siguientes elementos, que cumplirán la legislación vigente:

- Acometida

- Llave de toma o collarín de toma en carga

- Tubo de acometida

- Llave de corte en el exterior de la propiedad

- Instalación general:

- Llave de corte general

- Filtro de la instalación general

- Armario del contador general

- Tubo de alimentación

- Distribuidor principal

- Ascendentes o montantes

- Contador divisionario

- Instalaciones particulares:

- Llave de paso

- Derivaciones particulares

- Ramales de enlace

- Puntos de consumo

- Sistemas de control y regulación de la presión

3.2.2. Instalaciones de ACS.

Se detalla en la memoria anexa de instalaciones.

3.4. Separaciones respecto de otras instalaciones.

1. El tendido de las tuberías de agua fría se realizará de manera que no resulten afectadas por los focos de calor. Por lo tanto, discurrirán siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia mínima de 4 cm.

2. Las tuberías irán siempre por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos electrónicos, o cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

3. Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

3.5. Señalización.

Las tuberías de agua de consumo humano se señalan con el color azul.

En el caso de disponer alguna instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación estarán adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.

4 DIMENSIONADO (VER PLANOS).

4.1. Reserva en el edificio.

Se diferencia el diseño de la red de consumo ‘in situ’ de la sala técnica, en los 3 puntos de consumo existentes en ella, de la red de abastecimiento para producir el ACS y la calefacción.

Pequeña red particular de AFS:

Se ha optado por un contador general único para el que se prevé un espacio suficiente para albergar un armario ya que se superan las dimensiones indicadas en la tabla 4.1 del DB-HS4, cuyas principales características serán:

- El armario tendrá las dimensiones establecidas en la Tabla 4.1 del DB HS 4, Estará dotado de una puerta y cerradura homologadas por la entidad suministradora. La reserva de espacio es mayor que la dimensión del armario más desfavorable, aun considerándose el armario de 600x500x200mm.

- Estará perfectamente impermeabilizado interiormente, de forma que impida la formación de humedad en los locales periféricos.

Red de abastecimiento para producción y distribución de ACS y calefacción:

Se colocará un contador general, en armario, de manera análoga al de la red particular de AFS.

Para mayor detalle véase la memoria anexa de instalaciones.

Ver planimetría.

4.2. Dimensionado de las redes de distribución.

- El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

- Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

Ver planimetría.

4.2.1 Dimensionado de los tramos

Pequeña red particular de AFS:

- Diseño de la instalación.

Partiendo del punto de conexión con la red existente desde la que se abastecerá nuestra instalación, se procede a diseñar el trazado de la instalación general, a situar el contador individual y el trazado de la red interior en el edificio, hasta alcanzar los puntos que requieren de suministro de agua.

En este trazado se colocarán todas las llaves y registros complementarios, siguiendo los criterios expuestos en los apartados anteriores.

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los  tramos se hará de acuerdo al procedimiento descrito en la norma UNE 149.201/2008.

- Caudal máximo de cada tramo de la instalación.

Lo primero que realizaremos para el dimensionado de la instalación de fontanería será el establecimiento de los puntos de consumo y la asignación de los caudales unitarios según lo expuesto. Se consideran 3 puntos de consumo, 2 de ellos en la sala técncia y un tercero en el aparcamiento. Todos ellos con caudal mínimo de 0,20 l/s.

El caudal máximo de cada tramo será la suma de los caudales de consumo que abastece.

Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato.

- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo.

El caudal que realmente circula por la conducción nunca coincide con el máximo instalado, que supondría la apertura simultánea de todos los grifos o aparatos.  A este caudal máximo se le deberá aplicar un coeficiente de simultaneidad CS para obtener el caudal que realmente circulará por ese tramo, considerando las alternativas de uso. Este coeficiente de simultaneidad lo calcularemos de la siguiente manera:

Coeficiente de Simultaneidad de Aparatos en el interior

CSAparatos =

Donde “n” es el número de aparatos

Coeficiente de Simultaneidad entre Viviendas

El dimensionado de los  tramos se hará de acuerdo al procedimiento descrito en la norma UNE 149.201/2008. Para ello se utilizarán los coeficientes de simultaneidad y los caudales de cálculo (Qc) definidos por dicha norma:

No procede en el caso del cálculo de la pequeña red de AFS de la sala técnica.

- Elección de una velocidad de cálculo en el tramo

En función del tramo de la instalación que estemos calculando estableceremos la velocidad máxima de agua, siempre dentro de los límites establecidos en el apartado HS 4.2.2:

Para tuberías metálicas entre 0,50 y 2,00 m/s.

Para tuberías termoplásticas y multicapas entre 0,50 y 3,50 m/s.

Obtención del diámetro de cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

Obtendremos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un líquido, y  en base al caudal y velocidad de cada tramo con la siguiente expresión:

Donde:

D: Diámetro interior de la tubería (mm)

Q: Caudal de calculo del tramo (l/s)

V: Velocidad máxima permitida en el tramo (m/s)

Una vez obtenido el mínimo diámetro teórico necesario, adoptaremos el diámetro normalizado más próximo y superior al obtenido del cálculo.

4.2.2 Resultados del dimensionado de la red de AFS

Procediendo tal y como se ha descrito en el apartado anterior obtendremos los resultados para cada uno de los tramos de la instalación:

Pequeña red de AFS (Agua Fría Sanitaria):

Existen tres derivaciones diferentes de agua fría, considerables iguales de cara al cálculo por la similitud de los tramos, en las uniones de dichas derivaciones se pueden diferenciar otros dos tramos adicionales (ver planos):

| TRAMO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| TRAMO 1 | Derivación particular interior hasta el punto de consumo del aparcamiento. |
| TRAMO 2 | Derivación particular interior hasta el primer punto de consumo de la sala técnica. |
| TRAMO 3 | Derivación particular interior hasta el segundo punto de consumo de la sala técnica. |
| TRAMO 4 | Derivación particular interior entre la separación de los tramos 1 y 2 con el tramo 3. |
| TRAMO 5 | Derivación particular interior desde la acometida hasta la primera bifurcación del tramo 3. |

DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS:

TRAMO 1 = TRAMO 2 = TRAMO 3

| TRAMO | MATERIAL | AFS o ACS | Caudal (l/s) | Diámetro mínimo (mm) | Velocidad Cálculo (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q Instalado | CS | Q Cálculo | Nominal DN | Interior DINT |  |
| T1 | PPR | AFS | 0,2 | 1 | 0,2 | 25,00 | 18,00 | 0,79 |
|  |  | ACS | - | - | - | - | - | - |
| T2 | PPR | AFS | 0,2 | 1 | 0,2 | 25,00 | 18,00 | 0,79 |
|  |  | ACS | - | - | - | - | - | - |
| T3 | PPR | AFS | 0,2 | 1 | 0,2 | 25,00 | 18,00 | 0,79 |
|  |  | ACS | - | - | - | - | - | - |
| T4 | PPR | AFS | 0,4 | 1 | 0,4 | 25,00 | 18,00 | 1,57 |
|  |  | ACS | - | - | - | - | - | - |
| T5 | PPR | AFS | 0,6 | 0,707 | 0,424 | 32,00 | 26,2 | 0,79 |
|  |  | ACS | - | - | - | - | - | - |

4.2.3. Comprobación de la presión

Se comprueba que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos recomendados de 100 KPa para grifos comunes y 150 KPa para fluxores y calentadores. Consideramos que el punto más desfavorable está situado en la planta baja, el agua deberá recorrer una altura de < 5 metros y a una distancia horizontal de 17,40 metros en todo su recorrido.

|  | m.c.a | KPa |
| --- | --- | --- |
| Presión disponible | 50 | 490,50 |
| Caída de presión debida a la gravedad | -4,8 | -47,088 |
| Pérdidas de carga lineales | -4,13 | -40,515 |
| Pérdidas de carga singulares | -10,5 | -103,005 |
| Presión salida grifo prevista | 30,57 | 299,892 |

La presión de salida del grifo prevista se ha obtenido de la diferencia entre la presión disponible y las distintas pérdidas, resultando ser 299KPa, por encima de los valores mínimos recomendados de 100 y 150 KPa. La presión disponible en la acometida se ha estimado en 50 m.c.a a falta de confirmación por la empresa suministradora. Se cumplirá que la presión de salida del grifo prevista se mantenga por encima de los 100 kPa siempre y cuando se garantice que la presión disponible en la acometida supere el valor de 29,62m.c.a.

4.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace.

Se toman los diámetros superando los mínimos de los establecidos en las tablas 4.2 y 4.3.

Ver planimetría. Concretamente los diámetros de alimentación de los puntos consumo serán de 20mm.

4.4. Dimensionado de las redes de ACS.

Se detalla en la memoria anexa de instalaciones.

5  CONSTRUCCIÓN

5.1  Ejecución

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el anexo I del Real Decreto 140/2003.

5.1.1  Ejecución de las redes de tuberías

5.1.1.1  Condiciones generales

1 La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.

2 Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado.

3 El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.

4 La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa.

5.1.1.2  Uniones y juntas

Las uniones de los tubos serán estancas.

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.

5.1.1.3 Protecciones

5.1.1.3.1  Protección contra la corrosión

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material de los mismos. Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje.

Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 6.3.2. Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1.

5.1.1.3.2  Protección contra las condensaciones

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación.

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones. Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.

5.1.1.3.3  Protecciones térmicas

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

5.1.1.3.4  Protección contra esfuerzos mecánicos

Cuando  una  tubería  haya  de  atravesar  cualquier  paramento  del  edificio  u  otro  tipo  de  elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio.

5.1.1.3.5  Protección contra ruidos

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se adoptarán las siguientes:

- los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones estarán situados en zonas comunes;

- a la salida de las bombas se instalarán conectores  flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación;

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.

5.1.1.4  Accesorios

5.1.1.4.1  Grapas y abrazaderas

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo.

5.1.1.4.2  Soportes

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones.

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos.

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su posición en la instalación.

5.1.2  Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores

5.1.2.1  Alojamiento del contador general

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado.

Las  superficies  interiores  de  la cámara o arqueta, cuando  ésta se  realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.

En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador.

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.

5.1.2.2  Contadores individuales aislados

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución. En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general.

5.2  Puesta en servicio

5.2.1  Pruebas y ensayos de las instalaciones

5.2.1.1  Pruebas de las instalaciones interiores

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control.

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar. Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

5.2.1.2  Pruebas particulares de las instalaciones de ACS

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:

- medición de caudal y temperatura en los puntos de agua;

- obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad;

- comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas;

- medición de temperaturas de la red;

- con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador.

6  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

6.1  Condiciones generales de los materiales

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua potable cumplirán los siguientes requisitos:

  - todos  los  productos  empleados  deben cumplir  lo  especificado  en  la  legislación  vigente  para aguas de consumo humano;

  - no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;

  - serán resistentes a la corrosión interior;

  - serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;

  - no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;

  - deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;

  - serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua del consumo humano;

  - su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

6.2. Condiciones particulares de las conducciones

En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las instalaciones de agua potable los siguientes tubos:

- tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;

- tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996;

- tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997;

- tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995;

- tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000;

- tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004;

- tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003;

- tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004;

- tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004;

- tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004;

- tubos multicapa de polímero/aluminio/polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002;

- tubos multicapa de polímero/aluminio/polietileno reticulado (PE-X)

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones  de  sustancias  nocivas  que  excedan  los  valores  permitidos  por  el  Real  Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

El ACS se considera igualmente agua para el consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto.

Dada  la  alteración  que  producen  en  las  condiciones  de  potabilidad  del  agua,  quedan  prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas.

6.2.2  Aislantes térmicos

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación.

6.2.3  Válvulas y llaves

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.

6.3  Incompatibilidades

6.3.1  Incompatibilidad de los materiales y el agua

Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey.

Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1:

Tabla 6.1

| Características | Agua fría | Agua caliente |
| --- | --- | --- |
| Resistividad (Ohm x cm) | 1.500 – 4.500 | 2.200 – 4.500 |
| Título alcalimétrico completo (TAC) meq/l | 1,6 mínimo | 1,6 mínimo |
| Oxigeno disuelto, mg/l | 4 mínimo | - |
| CO2 libre, mg/l | 30 máximo | 15 máximo |
| CO2 agresivo, mg/l | 5 máximo | - |
| Calcio (Ca2+), mg/l | 32 mínimo | 32 mínimo |
| Sulfatos (SO42-), mg/l | 150 máximo | 96 máximo |
| Cloruros (Cl-), mg/l | 100 máximo | 71 máximo |
| Sulfatos + Cloruros, meq/l | - | 3 máximo |

Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2:

Tabla 6.2

| Características | Agua fría y agua caliente |
| --- | --- |
| pH | 7,0 mínimo |
| CO2 libre, mg/l | no concentraciones altas |
| Índice de Langelier (IS) | debe ser positivo |
| Dureza total (TH), ºF | 5 mínimo (no aguas dulces) |

Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI-304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.

6.3.2 Incompatibilidad entre materiales

6.3.2.1 Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico  excepto cuando según el  sentido de circulación  del  agua se  instale  primero el  de menor valor.

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+  hacía las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación.

Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado.

Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.

7  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

7.1  Interrupción del servicio

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.

7.2  Nueva puesta en servicio

En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:

- para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones;

- una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.

7.3  Mantenimiento de las instalaciones

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detallada- mente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

Los  equipos  que  necesiten  operaciones  periódicas  de  mantenimiento,  tales  como  elementos  de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.

En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio.

HS-5 EVACUACIÓN DE AGUAS:

1 GENERALIDADES

1.1. Ámbito de aplicación.

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.

Nota: el ámbito de actuación se encuentra dentro del ARI de Txabarri – El Sol, zona que está siendo objeto de diversas actuaciones, en algunos casos complementarias. El proyecto que nos ocupa se trata de un edificio semi enterrado en cuya cubierta se proyecta una plaza pública que es objeto de proyecto a parte independiente. Por lo tanto, existen ciertos aspectos de la normativa a cumplir que queda fuera de alcance de este proyecto, como puede ser la evacuación de aguas pluviales de la cubierta, que entra dentro del sistema de evacuación de aguas de la mencionada plaza pública.

2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS

Se dispondrán cierres hidráulicos que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.

Las tuberías tendrán el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables.

Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras.

Las redes serán accesibles para su mantenimiento y reparación (a la vista o alojadas en huecos registrables). En los tramos que no es así, existirán arquetas o registros.

Se disponen de sistemas de ventilación adecuados que permiten el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de los gases mefíticos.

La instalación evacuará exclusivamente y separativamente las aguas residuales y las pluviales.

3 DISEÑO

3.1. Condiciones generales de la evacuación.

Se proyecta un sistema separativo de evacuación de aguas pluviales por un lado y residuales por otro. Ambos sistemas desaguan por gravedad en sus respectivos pozos generales que constituyen el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado publico, a través de la correspondiente acometida.

La red de evacuación de aguas pluviales discurre en el perímetro de los muros del edificio, mediante colectores enterrados, también lo hace enterrada bajo la solera.

La red de aguas residuales contará con un separador de grasas previamente a su conexión con la red pública.

No se prevé la necesidad de bombeo para ninguna de las dos redes de evacución.

3.2. Configuración de los sistemas de evacuación.

Existen dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales, por lo que se dispone un sistema separativo y cada red de canalizaciones se conecta de forma independiente con la exterior correspondiente.

3.3. Elementos que componen las instalaciones.

3.3.1. Elementos de la red de evacuación.

3.3.1.1. Cierres hidráulicos.

Los cierres hidráulicos son sumideros sifónicos y sifones individuales de cada aparato.

Los cierres hidráulicos se han diseñado teniendo en cuenta las siguientes características:

    - deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en suspensión.

    - sus superficies interiores no deben retener materias sólidas;

    - no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;

    - deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;

    - la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo;

    - debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente;

    - no deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale un bote sifónico para un grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual;

    - si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al máximo la distancia de estos al cierre;

    - un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en dónde esté instalado;

    - el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe hacerse con sifón individual.

3.3.1.2. Redes de pequeña evacuación.

Las redes de pequeña evacuación se han diseñado conforme a los siguientes criterios:

- el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas;

Se han proyectado redes sencillas, longitudinales, rectas sin cambios bruscos.

- deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro;

No procede.

- la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;

Se cumplen las distancias de los botes sifónicos a las arquetas y colectores.

- las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;

Cumple.

- en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:

- en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;

- en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;

- el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.

Cumple para los fregaderos, no procede en el resto de casos.

- debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;

Cumple.

- no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;

Cumple.

- las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º;

No procede al carecerse de bajantes.

- cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado;

Cumple.

- excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados.

Se evitan los desagües bombeados.

3.3.1.3. Bajantes y canalones.

Las bajantes se realizan sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante.

El diámetro no disminuye en el sentido de la corriente.

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.

No se prevé la instalación de inodoros.

No se prevé la instalación de bajantes ni canalones. La evacuación de pluviales queda fuera del alcance de actuación de este proyecto.

3.3.1.4. Colectores:

Serán enterrados y contarán con las siguientes características generales:

- Los tubos estarán dispuestos en zanjas de dimensiones adecuadas, enterrados por debajo de la red de distribución de agua potable.

- Pendiente mínima del 2%.

- La acometida de las bajantes a esta red se hará con interposición de una arqueta a pie de bajante, que no será sifónica.

- Se disponen registros de manera que los tramos contiguos no superen los 15 m.

Ver planimetría.

3.3.1.5. Elementos de conexión: Arquetas a pie de bajante, de paso y de registro; separador de grasas; pozo general del edificio.

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable.

Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.

Deben tener las siguientes características:

- la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico;

- en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores;

- las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;

- el separador de grasas se dispone por que se prevé que las aguas residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en garajes y sala técnica), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación.

Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico.

Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida.

Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.)

Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e intercalados en tramos rectos.

Ver planimetría.

3.3.2. Elementos especiales.

3.3.2.1. Sistema de bombeo y elevación.

No se prevé la necesidad de sistemas de este tipo al encontrarse la red pública a cotas inferiores.

3.3.2.2. Válvulas antirretorno de seguridad.

Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.

3.3.3. Subsistemas de ventilación de las instalaciones.

Estos sistemas de ventilación de las instalaciones se dispondrán tanto en las redes de aguas residuales como en las de pluviales.

Se emplearán subsistemas de ventilación consistentes en válvulas de aireación-ventilación, al carecerse de bajantes.

4 DIMENSIONADO

Para su dimensionado se ha realizado un sistema separativo (aguas residuales por un lado, y pluviales por el otro).

Se utilizará el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario en función de que el uso.

4.1. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales. (VER PLANOS)

4.1.1. Red de pequeña evacuación.

4.1.1.1. Derivaciones individuales.

Se han dimensionado en función de la tabla 4.1 del HS5.

Diámetros de los sifones y derivaciones individuales, uso privado: Se ha tomado 50 mm para los puntos de consumo (3ud) proyectados en la sala técnica y aparcamiento, así como para los sumideros (3ud).

Ver planimetría.

4.1.1.2. Sifones individuales.

Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.

4.1.1.3. Ramales colectores.

Dimensionados superando tabla 4.3., con pendiente del 2%.

Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

| Máximo número de UD | Diámetro (mm) |
| --- | --- |
| Pendiente 1 % 2 % 4 % |  |
| - - - - - 47 123 180 438 870 | 1 2 6 11 21 60 151 234 582 1.150 | 1 3 8 14 28 75 181 280 800 1.680 | 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 |

Los diámetros adoptados han sido: 50 mm, 63 mm y de 75 mm tal y como puede apreciarse en la planimetría.

Tabla resumen de los diámetros adoptados

|  | UD | Diámetro (mm) |
| --- | --- | --- |
| Puntos de consumo | 3 | 50 |
| Sumidero | 3 | 50 |
| Ramales intermedios | De 6 a 18 | 63 |
| Ramales finales | > 21 | 75 |

4.1.2. Bajantes de aguas residuales.

No procede.

4.1.3. Colectores horizontales de aguas residuales.

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de UD y de la pendiente.

Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente adoptada

| Máximo número de UD | Diámetro (mm) |
| --- | --- |
| Pendiente 1 % 2 % 4 % |  |
| - - - 96 264 390 880 1.600 2.900 5.710 8.300 | 20 24 38 130 321 480 1.056 1.920 3.500 6.920 10.000 | 25 29 57 160 382 580 1.300 2.300 4.200 8.290 12.000 | 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 350 |

El tramo más desfavorable cuenta con 21 Ud, con una pendiente del 2%, el mínimo normativo es de 63mm < 75mm adoptados, por lo que cumple.

4.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales.

4.2.1. Red de pequeña evacuación de aguas pluviales.

Queda fuera de alcance de la actuación.

4.2.2. Canalones.

No se proyectan canalones en el edificio.

4.2.3. Bajantes de aguas pluviales.

No procede al quedar fuera de alcance del presente proyecto.

4.2.4. Colectores de aguas pluviales.

No procede al quedar fuera de alcance del presente proyecto.

4.3. Dimensionado de las redes de ventilación.

4.3.1. Ventilación primaria

No procede al quedar fuera de alcance del presente proyecto.

4.5 Accesorios

1 En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de ésta.

Resultando de 40x40 en el caso de las arquetas de fecales.

4.6 Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevación

No procede.

5 CONSTRUCCIÓN

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra.

5.1  Ejecución de los puntos de captación

5.1.1 Válvulas de desagüe

Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario.

Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula.

En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.

5.1.2 Sifones individuales y botes sifónicos

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justifica- das de diseño.

Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente.

La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.

Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, si es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el o los lavabos.

No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.

No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios,

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua.

La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.

El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm.

Los  botes  sifónicos  llevarán  incorporada  una  válvula  de  retención  contra  inundaciones  con  boya flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.

No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador.

5.1.3 Calderetas o cazoletas y sumideros

La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables.

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación.

Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico.

El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm.

El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será  superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.

5.1.4 Canalones

No procede.

5.2  Ejecución de las redes de pequeña evacuación

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones.

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.

Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada.

En  el  caso  de  tuberías  empotradas  se  aislarán  para  evitar  corrosiones,  aplastamientos  o  fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros.

Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico.

5.3  Ejecución de bajantes y ventilaciones

5.3.1 Ejecución de las bajantes

No procede.

5.3.2 Ejecución de las redes de ventilación

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería.

En las bajantes residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones  que  se  produzcan en  las dos  conducciones, bajante  y  ventilación.  Dicha  interconexión  se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación.

Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias máximas de 150 cm.

La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo.

Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona.

5.4	Ejecución de albañales y colectores

5.4.1 Ejecución de la red horizontal colgada

No procede.

5.4.2 Ejecución de la red horizontal enterrada

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca.

Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula.

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil.

5.4.3 Ejecución de las zanjas

Las  zanjas  se  ejecutarán en  función de  las  características del  terreno  y de  los  materiales  de  las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres.

Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán de forma general, las siguientes medidas.

5.4.3.1	Zanjas para tuberías de materiales plásticos

Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m.

Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno.

Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.

La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior.

5.4.4 Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas

5.4.4.1	Arquetas

Si  son fabricadas  “in  situ”  podrán ser construidas con  fábrica  de ladrillo  macizo  de  medio pie  de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El es- pesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases.

Las  arquetas  sumidero  se  cubrirán  con  rejilla  metálica  apoyada  sobre  angulares.  Cuando  estas arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos.

En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm.

Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.

5.4.5.2	Pozos

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares.

5.4.5.3	Separadores

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable.

En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm.

Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos etapas de tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en donde se depositarán las materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, cayendo al fondo del mismo las materias ligeras.

En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio.

El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales cerámicos o vidriados.

El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior esté a 5 cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm del nivel de aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación entre sí será, como mínimo, la anchura total del separador de grasas. Los conductos de evacuación serán de gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida evacuación a la red general.

5.5  Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo

No  procede.

5.6  Pruebas

5.6.1 Pruebas de estanqueidad parcial

Se  realizarán  pruebas  de  estanqueidad  parcial  descargando  cada  aparato  aislado  o  simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.

No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25mm.

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto.

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.

Las  arquetas  y  pozos  de  registro  se  someterán  a  idénticas  pruebas  llenándolos  previamente  de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel.

Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones.

5.6.2 Pruebas de estanqueidad total

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podrán según las prescripciones siguientes.

5.6.3 Prueba con agua

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar.

La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar.

Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.

Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas.

Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación.

La  prueba  se  dará  por  terminada  solamente  cuando  ninguna  de  las  uniones  acusen  pérdida  de agua.

5.6.4 Prueba con aire

La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo.

Esta  prueba  se  considerará  satisfactoria  cuando  la  presión  se  mantenga  constante  durante  tres minutos.

5.6.5 Prueba con humo

La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de ventilación. Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un fuerte olor. La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos. Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa.

El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de  ± 250 Pa, para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos.

La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y olores en el interior del edificio.

6 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

6.1  Características generales de los materiales

De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán:

a)	Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.

b)	Impermeabilidad total a líquidos y gases.

c)	Suficiente resistencia a las cargas externas.

d)	Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

e)	Lisura interior.

f)	Resistencia a la abrasión.

g)	Resistencia a la corrosión.

h)	Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

6.2  Materiales de las canalizaciones

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes normas: Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998.

6.3  Materiales de los puntos de captación

6.3.1 Sifones

Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm.

6.3.2 Calderetas

Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.

6.4  Condiciones de los materiales de los accesorios

Cumplirán las siguientes condiciones:

a)	Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización en que se inserte.

b)	Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para las tuberías de fundición.

c)	Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado.

d)	Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la bajante, un manguito de plástico.

e)	Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.

7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

Se  revisarán  y  desatascarán  los  sifones  y  válvulas,  cada  vez  que  se  produzca  una  disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.

Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas.

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.

### En Bilbao, a 25 de Junio de 2018

Fdo: Aitor Fernández Oneka  					Fdo: Jon Laurenz Senosiain

M.2.5. JUSTIFICACIÓN hr

### El proyecto que nos ocupa se trata de un local de infraestructuras para el ARI, se trata de un recinto de ocupación nula, únicamente para mantenimiento.

### Además, todos los espacios quedan alojados en un edificio aislado, sin recintos habitables ni protegidos en su interior, al tratarse de un edificio aislado, tampoco están sus recintos en contacto con ningún edificio colindante.

### Por todo ello no es de aplicación el DB HR en cuanto a aislamiento acústico a ruido aéreo, tampoco a ruido de impacto, ni en cuanto a tiempo de reverberación. Sí debe cumplirse lo especificado para las instalaciones, tal y como se puede apreciar en la memoria de instalaciones anexa y lo dispuesto a continuación.

### DB HR 3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones

### 3.3.1 Datos que deben aportar los suministradores

### Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios:

### a)  el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios;

### b)  la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas  de inercia;

### c)  el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,m, de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos;

### d)  el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos de ventilación y aire acondicionado;

### e)  la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos.

### 3.3.2 Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario

### 1  Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.

### 2  En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios.

### 3  Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN.

### 4  Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos.

### 5  En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores.

### 3.3.3 Conducciones y equipamiento

### 3.3.3.1 Hidráulicas

### 1  Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los recintos habitables o protegidos adyacentes

### 2  En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras.

### 3  El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie mayor que 150 kg/m2.

### 6  La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los radiadores de las viviendas.

### 7  La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación de UNE EN 200.

### 3.3.3.2 Aire acondicionado

### No procede.

### 3.3.3.3 Ventilación

### 1  Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con ele- mentos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con ele- mentos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA.

### 2  Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.

### 3  En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conduc- to colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3.

### 3.3.3.4 Eliminación de residuos

### No procede.

### 3.3.3.5 Ascensores y montacargas

### No procede.

### DB HR 4 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.

### Características exigibles a los productos

### Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante.

### Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.

### Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por:

### la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación.

### la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas.

### el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio , en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos.

### En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio , podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado,

### En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación.

### Características exigibles a los elementos constructivos

### Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA.

### Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA.

### Los elementos de separación horizontales se caracterizan por:

### el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;

### el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB.

### Los suelos flotantes se caracterizan por:

### la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA;

### la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB.

### Los techos suspendidos se caracterizan por:

### la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA;

### la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB.

### el coeficiente de absorción acústica medio,, si su función es el control de la reverberación.

### La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:

### el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;

### el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;

### el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA;

### el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB;

### el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB.

### El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de las cubiertas se caracteriza por:

### el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;

### el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;

### el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA;

### el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB;

### el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB;

### la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207;

### En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de micro-ventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.

### Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido de automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este índice caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados.

### Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea indirecta, se caracterizan por la diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA.

### Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se caracteriza por el área de absorción acústica equivalente medio, AO,m, en m2.

### En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio.

### Control de recepción en obra de productos

### En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.

### Deberá comprobarse que los productos recibidos:

### corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

### disponen de la documentación exigida;

### están caracterizados por las propiedades exigidas;

### han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida.

### En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.

### DB HR 5 CONSTRUCCIÓN.

### EJECUCIÓN

### Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los elementos constructivos. En especial se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes:

### Elementos de separación verticales y tabiquería

### Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separación verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separación vertical, no serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso laminado.

### Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los elementos de separación verticales de entramado autoportante.

### - De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica

### Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las piezas.

### Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto.

### En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara.

### Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material.

### En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada.

### De la misma manera, deben evitarse:

### los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta;

### los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.

### - De entramado autoportante y trasdosados de entramado

### Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102040 IN y los trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102041 IN. En ambos casos deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas de estanquidad establecidos por el fabricante de los sistemas.

### Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos deben tratarse con pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la solución.

### En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre placas ancladas a un mismo lado de la perfileríaautoportante.

### El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la cámara debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de la perfilería utilizada.

### En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se cepillará la fábrica para eliminar rebabas y se dejarán al menos 10 mm de separación entre la fábrica y los canales de la perfilería.

### Elementos de separación horizontales

### - Suelos flotantes

### No procede.

### - Techos suspendidos y suelos registrables

### No procede.

### Fachadas y cubiertas

### La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.

### Instalaciones

### Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.

### Acabados superficiales

### Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos.

### CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.

### Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos en el pliego de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo.

### Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

### CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

### En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.

### En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H.

### Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores-límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

### En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.

### 6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

### El edificio debe mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas inicialmente.

### Cuando en el edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo.

### Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad.

### En Bilbao, a 25 de Junio de 2018

Fdo: Aitor Fernández Oneka  					Fdo: Jon Laurenz Senosiain

M.2.6. JUSTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD

| NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS |  | F.ACC./EDI.A.III |
| --- | --- | --- |
| AMBITO DE APLICACIÓN: Diseño de planos y redacción y ejecución de proyectos de EDIFICACIÓN. El presente Anejo será de aplicación a los edificios de titularidad pública o privada, edificaciones de nueva planta incluidas las Subterráneas, excepto las viviendas unifamiliares. (Para Viviendas se presenta la ficha F.ACC./VIV.AIII) Los edificios de uso INDUSTRIAL, en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el derecho de admisión, serán accesibles en su acceso con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al público y un aseo accesible a personas con silla de ruedas. |  |
| APARTADO | NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo III | PROYECTO |
| OBJETO (Anejo III. Art.1) | Condiciones técnicas de accesibilidad de los edificios, de titularidad pública o privada, para garantizar su uso y disfrute por las personas en los términos indicados en el Artículo 1 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre. Los edificios o instalaciones de USO INDUSTRIAL en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el derecho de admisión, serán accesibles en sus accesos con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al público y de un aseo accesible a personas en silla de ruedas. |
| ACCESO AL INTER. EDIFICIO (Anejo III. Art.4) | Garantizan la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. Las gradas y escaleras deberán complementarse con rampas. |
| PUERTAS EXTERIORES (Anejo III. Art.4.1.1) | ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta: | (( 180 cm | ((180 cm |
|  | Angulo de apertura | (( 90º | ((90º |
|  | ANCHO Apertura Manual Apertura Automática | A ( 90 cm A ( 120 cm | A (90 cm |
|  | Tirador | 90 ( H ( 120 cm | 90 ( H ( 120 cm |
|  | PUERTAS ACRISTALADAS |  |
|  | Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: | H ( 40 cm | H (40 cm |
|  | 2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: | H1=90cm //H2=150cm | H1=90 H2=150 |
|  | PUERTAS DE EMERGENCIA |  |  |
|  | Mecanismo de apertura de doble barra: | H1=90cm // H2=20cm | H1=90 H2=20 |
|  | ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO |  |  |
|  | Pasos alternativos libres de ancho | A ( 90 cm c/10m |  |
|  | Elementos de accionamiento | 90 ( H ( 120 cm |  |
| VESTÍBULOS (Anejo III. Art.4.2) | ESPACIO LIBRE de obstáculos: | (( 180 cm | (( 180 cm |
|  | PAVIMENTO: | Antideslizante/continuo | Antideslizante/continuo |
|  | ILUMINACIÓN Nivel | E ( 300 lux | E < 300 lux (100-150 lux para el uso suficiente) |
|  | Interruptores con piloto luminoso | 90 ( H ( 120 cm | 90 ( H ( 120 cm |
|  | SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. se dispondrán Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se recomiendan Maquetas |
| COMUNICACIÓN HORIZONT. INTERIOR (Anejo III. Art.5.2) | ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO |  |  |
|  | Prisma Libre ALTO | H ( 220 cm | H ( 220 |
|  | ANCHO | B ( 180 cm | B ( 180 cm |
|  | SILLAS DE RUEDAS Si recorrido peatonal >100m, disponer | 1/100 personas |  |
|  | SEÑALIZACIÓN Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b ( 100 cm |
|  | PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: | B ( 150 cm | B (150 cm |
|  | PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE | B ( 120 cm | B ( 120 cm |
|  | Con espacios de giro | (( 150 cm/d( 18 m | ((150cm/ d(18m |
|  | Obligatorio al principio y final del pasillo |  |
|  | PUERTAS INTERIORES. Espacio libre a ambos lados | (( 180 cm | ((180 cm (menos en cuarto inst.) |
|  | Si el pasillo es B = 120 cm: | ( = 120 cm |  |
|  | HUECO LIBRE Anchura | A ( 90 cm | A(90 cm |
|  | Ángulo de apertura | (( 90º | ((90 |
|  | TIRADORa profundidad a ( 7 cm del plano de la puerta y a | 90 ( H ( 120cm | 90 ( H ( 120cm |
|  | MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla alargada hasta esta altura. |
|  | VENTANAS en pasillos. Altura libre bajo apertura | H ( 220 cm | H ( 220 cm |
|  | Altura de colocación de mecanismos | 80 h ( 110 cm | 80 h ( 110 cm |
| COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR (Anejo III. Art.5.3) | La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas con movilidad reducida de forma autónoma. NO APLICA |

### En Bilbao, a 25 de Junio de 2018

Fdo: Aitor Fernández Oneka  					Fdo: Jon Laurenz Senosiain